## ENSI_Forderung_KKM_KKB_KKL_KKG
Evt. hat es unter erledigten Pendenzen auch noch sich wiederholende Termine. Check
AKW | Forderung vom | Dokument | Titel | Forderung | Termin | Erfüllt? | Erfüllt Kommentar | Pendenz ENSI Geschäfteliste | Periodizität | Forderung
KKB | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 1 | 2015-12-31 |  |  |  | Milestone | Das KKB hat alle verfügbaren Systeme in die Sicherheitsmargenanalyse einzubinden, mit denen die Anlage in den Zustand „kalt abgestellt" überführt werden kann. Hierbei sind auch die mit dem Nachrüstprojekt AUTANOVE erzielten Verbesserungen zu berücksichtigen und ggf. weitere mögliche Verbesserungsmassnahmen aufzuzeigen. Diese ergänzende Analyse ist bis 31. Dezember 2015 einzureichen
KKB | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 2 | 2015-06-30 |  |  |  | Milestone | Das KKB hat die Auswirkungen eines Versagens des über den Nebengebäuden B und C angeordneten Portalkrans auf die Brennelementbeckenintegrität konkreter zu analysieren. Der Einfluss der Analyse auf die Ergebnisse der Sicherheitsmargenanalyse ist bis 30. Juni 2015 darzulegen.
KKB | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 3 | 2015-06-30 |  |  |  | Milestone | Das KKB hat zu überprüfen, inwieweit die Überflutungssicherheit der neuen AUTANOVE-Gebäude verbessert werden kann. Hierfür sind die Auswirkungen der Wassereindringpfade zu bewerten und die Überprüfungsergebnisse bis 30. Juni 2015 einzureichen.
KKB | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 4 | 2015-09-30 |  |  |  | Milestone | Die Massnahmen zur Ertüchtigung der Enflüftungsleitung des Notstandbrunnens und des Mannlochdeckels in der Abdeckung des Notstandbrunnens sind bis zum 30. September 2015 abzuschliessen und die erzielten Sicherheitsmargen darzulegen.
KKB 1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 3.3-1 | 2011-03-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Bauteile von Bauwerken der Bauwerksklasse I, die nicht oder nur erschwert zugänglich sind und bei denen ein Ersatz nicht möglich ist, sind vom KKB für beide Blöcke im Rahmen der bautechnischen Alterungsüberwachung speziell zu erfassen und mögliche Alterungsmechanismen an diesen Bauteilen sind zusammenzustellen. Es ist darzulegen, wie mögliche Schäden erkannt werden und welche Auswirkungen diese Schäden auf die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke haben können. Bei der Gefahr von unzulässigen Auswirkungen sind geeignete Massnahmen zur Gewährleistung des Langzeitbetriebs zu entwickeln. Dem ENSI ist ein Vorgehenskonzept zur Erfüllung dieser Forderung bis 31. März 2011 einzureichen.
KKB 1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 4.3-1 | 2016-01-31 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Jährlich | Im Rahmen der Alterungsüberwachung ist vom KKB jährlich ein aktueller Ermüdungsbericht für alle ermüdungsrelevanten Stellen der Blöcke 1 und 2 zu erstellen und dem ENSI einzureichen (erstmalig am 31. Januar 2011 für das Jahr 2010). Der Ermüdungsbericht hat Angaben zur Transientenbuchhaltung und Ermüdungsüberwachung, vor allem zum jeweils aktuellen sowie auf 60 Jahre extrapolierten Erschöpfungsgrad der ermüdungsrelevanten Komponenten zu enthalten. Bei Beanspruchungen, die nicht vollständig durch die Auslegung abgedeckt sind, ist der Medieneinfluss gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen. Alle weiteren Anforderungen des ENSI bezüglich einer systematischen Alterungsüberwachung wurden für alle Fachbereiche erfüllt, so dass eine gute Basis für die Beurteilung der Auswirkungen eines Langzeitbetriebes beider Blöcke des KKB vorhanden ist. Für den Langzeitbetrieb des KKB waren folgende zeitlich befristete Nachweise zu erneuern: • Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter (RDB); • Ermüdungssicherheit für Rohrleitungen und Behälter; • Bruchausschluss der Hauptkühlmittelleitungen, und • Integritätsnachweis der Stahldruckschale. Alle Nachweise konnten gemäss dem Stand von Wissenschaft und Technik für den auf 60 Jahre Betriebsdauer prognostizierten Materialzustand für beide Blöcke des KKB erfolgreich geführt werden, allerdings mit zwei Einschränkungen für den Block KKB-1. Obwohl die Anlagentechnik und die eingesetzten Werkstoffe der beiden Blöcke KKB-1 und KKB-2 weitgehend identisch sind, gibt es wesentliche Unterschiede im Ausmass der Neutronenversprödung der RDB-Werkstoffe und der Korrosionsschädigung an der Stahldruckschale. Von beiden Alterungsvorgängen ist der Block KKB-1 weit mehr betroffen als der Block KKB-2. Gemäss den aktualisierten Fluenzberechnungen liegt für den Schmiedering C im Block 1 bereits heute ein relativ hoher Wert der Sprödbruch-Referenztemperatur von 88 o C (für ¼ Wanddicke) vor. Für einen angenommenen Betrieb bis zu 60 Jahren wird voraussichtlich ein Wert von 92 o C erreicht werden, was gerade noch die Anforderungen in der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung11 erfüllt. Da der Reaktordruckbehälter des Blocks KKB-1 langfristig in einem Materialzustand erhöhter Neutronenversprödung betrieben wird, sind weitergehende Untersuchungen zum Bestrahlungsverhalten des Materials notwendig. Aufgrund des Ausmasses der Neutronenversprödung des oberen Schmiederinges der Kernzone kann für das KKB-1 der Sprödbruchsicherheitsnachweis für einen Betrieb bis zu 60 Jahren nur unter der nicht zwingend als konservativ zu bewertenden Annahme erbracht werden, dass der Kühlstreifen der Thermoschock-Beanspruchung bei Azimutposition 30° (Kühlmitteleintritt in den RDB) senkrecht nach unten fliesst und nicht in die Zone der höchsten Versprödung bei zimutposition 0o gelangt. Der Nachweis für das KKB-2 hingegen kann problemlos auch für die Stelle der maximalen Versprödung geführt werden. Als Ursache für die Korrosionsschäden an der Stahldruckschale, die lokal zu Wanddickenminderungen führen, wird vom KKB der Eintrag von borsäurehaltigem Wasser sowohl auf der Innenseite wie auch der Aussenseite genannt. Die Schäden befinden sich im Übergangsbereich des zylindrischen Teils zur Bodenkalotte der Containment-Stahldruckschale. Die Stahldruckschale ist in diesem Bereich durch den einbettenden Beton verdeckt. Für Block 1 sind die bekannten Korrosionstiefen weit grösser als für Block 2. In der Stellungnahme kommt das ENSI bezüglich der Korrosion an der Stahldruckschale zum Ergebnis, dass die Informationen zum aktuellen Zustand der Stahldruckschale des Containments nicht ausreichend abgesichert sind. Dies liegt zum Teil an der bisher geringen Anzahl der Messstellen an der Stahldruckschale. Bei dieser Datenlage hat das KKB zur Bewertung der Strukturintegrität der Stahldruckschale sehr konservative Annahmen getroffen (Wanddickenschwächung nicht lokal, sondern gleichmässig umlaufend sowohl auf der Innen- wie auch auf der Aussenseite, Sicherheitszuschläge). Die Berechnungen konnten zeigen, dass unter den Annahmen des KKB die Mindestwandstärke für den Langzeitbetrieb nicht unterschritten wird und das Abschaltkriterium für die Stahldruckschale in der Verordnung des UVEK zur vorläufigen Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken nicht erfüllt ist.
KKB 2 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 3.3-1 | 2011-03-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Bauteile von Bauwerken der Bauwerksklasse I, die nicht oder nur erschwert zugänglich sind und bei denen ein Ersatz nicht möglich ist, sind vom KKB für beide Blöcke im Rahmen der bautechnischen Alterungsüberwachung speziell zu erfassen und mögliche Alterungsmechanismen an diesen Bauteilen sind zusammenzustellen. Es ist darzulegen, wie mögliche Schäden erkannt werden und welche Auswirkungen diese Schäden auf die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit der Bauwerke haben können. Bei der Gefahr von unzulässigen Auswirkungen sind geeignete Massnahmen zur Gewährleistung des Langzeitbetriebs zu entwickeln. Dem ENSI ist ein Vorgehenskonzept zur Erfüllung dieser Forderung bis 31. März 2011 einzureichen.
KKB 2 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 4.3-1 | 2016-01-31 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Im Rahmen der Alterungsüberwachung ist vom KKB jährlich ein aktueller Ermüdungsbericht für alle ermüdungsrelevanten Stellen der Blöcke 1 und 2 zu erstellen und dem ENSI einzureichen (erstmalig am 31. Januar 2011 für das Jahr 2010). Der Ermüdungsbericht hat Angaben zur Transientenbuchhaltung und Ermüdungsüberwachung, vor allem zum jeweils aktuellen sowie auf 60 Jahre extrapolierten Erschöpfungsgrad der ermüdungsrelevanten Komponenten zu enthalten. Bei Beanspruchungen, die nicht vollständig durch die Auslegung abgedeckt sind, ist der Medieneinfluss gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu berücksichtigen. Alle weiteren Anforderungen des ENSI bezüglich einer systematischen Alterungsüberwachung wurden für alle Fachbereiche erfüllt, so dass eine gute Basis für die Beurteilung der Auswirkungen eines Langzeitbetriebes beider Blöcke des KKB vorhanden ist. Für den Langzeitbetrieb des KKB waren folgende zeitlich befristete Nachweise zu erneuern: • Sprödbruchsicherheitsnachweis für den Reaktordruckbehälter (RDB); • Ermüdungssicherheit für Rohrleitungen und Behälter; • Bruchausschluss der Hauptkühlmittelleitungen, und • Integritätsnachweis der Stahldruckschale. Alle Nachweise konnten gemäss dem Stand von Wissenschaft und Technik für den auf 60 Jahre Betriebsdauer prognostizierten Materialzustand für beide Blöcke des KKB erfolgreich geführt werden, allerdings mit zwei Einschränkungen für den Block KKB-1. Obwohl die Anlagentechnik und die eingesetzten Werkstoffe der beiden Blöcke KKB-1 und KKB-2 weitgehend identisch sind, gibt es wesentliche Unterschiede im Ausmass der Neutronenversprödung der RDB-Werkstoffe und der Korrosionsschädigung an der Stahldruckschale. Von beiden Alterungsvorgängen ist der Block KKB-1 weit mehr betroffen als der Block KKB-2. Gemäss den aktualisierten Fluenzberechnungen liegt für den Schmiedering C im Block 1 bereits heute ein relativ hoher Wert der Sprödbruch-Referenztemperatur von 88 o C (für ¼ Wanddicke) vor. Für einen angenommenen Betrieb bis zu 60 Jahren wird voraussichtlich ein Wert von 92 o C erreicht werden, was gerade noch die Anforderungen in der UVEK-Ausserbetriebnahmeverordnung11 erfüllt. Da der Reaktordruckbehälter des Blocks KKB-1 langfristig in einem Materialzustand erhöhter Neutronenversprödung betrieben wird, sind weitergehende Untersuchungen zum Bestrahlungsverhalten des Materials notwendig. Aufgrund des Ausmasses der Neutronenversprödung des oberen Schmiederinges der Kernzone kann für das KKB-1 der Sprödbruchsicherheitsnachweis für einen Betrieb bis zu 60 Jahren nur unter der nicht zwingend als konservativ zu bewertenden Annahme erbracht werden, dass der Kühlstreifen der Thermoschock-Beanspruchung bei Azimutposition 30° (Kühlmitteleintritt in den RDB) senkrecht nach unten fliesst und nicht in die Zone der höchsten Versprödung bei zimutposition 0o gelangt. Der Nachweis für das KKB-2 hingegen kann problemlos auch für die Stelle der maximalen Versprödung geführt werden. Als Ursache für die Korrosionsschäden an der Stahldruckschale, die lokal zu Wanddickenminderungen führen, wird vom KKB der Eintrag von borsäurehaltigem Wasser sowohl auf der Innenseite wie auch der Aussenseite genannt. Die Schäden befinden sich im Übergangsbereich des zylindrischen Teils zur Bodenkalotte der Containment-Stahldruckschale. Die Stahldruckschale ist in diesem Bereich durch den einbettenden Beton verdeckt. Für Block 1 sind die bekannten Korrosionstiefen weit grösser als für Block 2. In der Stellungnahme kommt das ENSI bezüglich der Korrosion an der Stahldruckschale zum Ergebnis, dass die Informationen zum aktuellen Zustand der Stahldruckschale des Containments nicht ausreichend abgesichert sind. Dies liegt zum Teil an der bisher geringen Anzahl der Messstellen an der Stahldruckschale. Bei dieser Datenlage hat das KKB zur Bewertung der Strukturintegrität der Stahldruckschale sehr konservative Annahmen getroffen (Wanddickenschwächung nicht lokal, sondern gleichmässig umlaufend sowohl auf der Innen- wie auch auf der Aussenseite, Sicherheitszuschläge). Die Berechnungen konnten zeigen, dass unter den Annahmen des KKB die Mindestwandstärke für den Langzeitbetrieb nicht unterschritten wird und das Abschaltkriterium für die Stahldruckschale in der Verordnung des UVEK zur vorläufigen Ausserbetriebnahme von Kernkraftwerken nicht erfüllt ist.
KKB1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 4.1-1 | 2011-04-01 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Das KKB wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 1. April 2011 ein Konzept einzureichen, das die Planung sowie die Grundlagen der Prüfung und Auswertung weiterer Probensätze zur Untersuchung des Bestrahlungsverhaltens der RDB-Werkstoffe beinhaltet. Dabei ist die Auswertung der Ergebnisse sowohl nach dem klassischen RT - wie auch nach dem modernen RT -Konzept zu berücksichtigen. Für den Block KKB-1 sind aufgrund des relativ hohen Versprödungsgrades des Schmiederinges C erweiterte Untersuchungen vorzunehmen, um die Ergebnisse abzusichern.
KKB1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 4.2-1 | 2011-12-31 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Aus den Thermoschock-Analysen wurde als maximal zulässige Referenztemperatur RT = 93 °C zur Einhaltung der Bedingungen zum Ausschluss von Sprödbruch für die höchst belasteten Stellen des Reaktordruckbehälters (RDB) des Blocks 1 bestimmt. Für einen Azimutwinkel von 0° werden für den Grundwerkstoff Ring C jedoch Referenztemperaturen von bis zu 96 °C an der Oberfläche des RDB nach 60 Betriebsjahren extrapoliert. Es ist daher bis 31. Dezember 2011 von KKB für den RDB des Blocks 1 der Nachweis zu führen, dass die betrachteten Thermoschock-Bedingungen nicht bei einem Azimutwinkel von 0° auftreten können.
KKB1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 4.5-1 | 2011-06-30 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Das KKB wird aufgefordert, bis 30. Juni 2011 Untersuchungen durchzuführen, die auf Basis der in der Vergangenheit herrschenden elektrochemischen Bedingungen die möglichen Korrosionsschäden an der Stahldruckschale des Blocks 1 beurteilen. Dabei sind Szenarien für unterschiedliche Korrosionsprofile und Korrosionsraten den bisherigen Wanddickenmessungen an der Stahldruckschale gegen- überzustellen. Die Annahmen zu den prognostizierten Korrosionsraten sind auf Basis der nachzuweisenden Wirksamkeit der Abhilfemassnahmen und den relevanten Lastfällen für den zukünftigen Betrieb abzusichern. Die Ergebnisse sind dem ENSI einzureichen. Basierend auf diesen Untersuchungen hat das KKB im Hinblick auf den Langzeitbetrieb das weitere Instandhaltungskonzept für die Stahldruckschale festzulegen (u. a. Umfang und Lage der Messstellen, Erfolg der Abhilfemassnahmen, neue direkte Messtechniken). Für die weiteren in der Kernenergieverordnung genannten Ausserbetriebnahmekriterien zum Integritätserhalt des Primärkreises und der Betonhülle des Containments als weitere Rückhaltebarrieren bedarf es nach Beurteilung des ENSI keiner ergänzenden Nachweise im Hinblick auf den Langzeitbetrieb beider Blöcke des KKB. Das ENSI kommt zum Ergebnis, dass durch das Sicherheitskonzept beider Blöcke des KKB die wirksame und zuverlässige Beherrschung der Auslegungsstörfälle gewährleistet ist. Beide Blöcke des KKB wurden soweit nachgerüstet, wie dies gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. g KEG nach der Erfahrung und dem Stand der Nachrüsttechnik notwendig ist. Mit der geplanten Umstellung der Notstromversorgung beider Blöcke des KKB auf Dieselanlagen und den dargelegten zusätzlichen Verbesserungsmassnahmen wird die Sicherheit beider Blöcke weiter erhöht. Auch wenn die konsequente Beherrschung eines Einzelfehlers bei Auslegungsstörfällen gesetzlich nur für Neuanlagen gefordert wird, stellt die fehlende Einzelfehlersicherheit bei einem „2F-Bruch der Hauptkühlmittelleitung“ eine Abweichung von einem zentralen Auslegungsgrundsatz dar, die aus Sicht des ENSI im Hinblick auf den angestrebten Langzeitbetrieb beider Blöcke des KKB zu beheben ist.
KKB1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 5-1 | 2011-06-30 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Der Bewilligungsinhaber des KKB hat eine technische Machbarkeitsstudie zur konsequenten Beherrschung eines Einzelfehlers bei einem „2F-Bruch der Hauptkühlmittelleitung“ auszuarbeiten und dem ENSI bis 30. Juni 2011 einzureichen. Die verbleibenden Unterschiede zu einem Kernkraftwerk neuester Bauart betrachtet das ENSI basierend auf den Ergebnissen der probabilistischen Sicherheitsanalyse als vertretbar. Mit den deterministischen Störfallanalysen konnte das KKB nachweisen, dass die Dosisgrenzwerte nach Art. 94 Abs. 3-5 und Art. 96 Abs. 5 StSV nach dem heutigen Kenntnisstand eingehalten werden und das zugehörige Ausserbetriebnahmekriterium nicht erreicht wird. Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes PEGASOS zeigen jedoch auf, dass die Erdbebengefährdung in der Schweiz in der Vergangenheit unterschätzt wurde. Der Nachweis der Einhaltung der Dosisgrenzwerte ist deshalb unter Berücksichtigung der neu ermittelten Erdbebengefährdungsannahmen zu überarbeiten.
KKB1 | 2010-11-30 | http://static.ensi.ch/1312544909/langzeitbetrieb_kkb.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Beznau Block 1 und Block 2 | Forderung 5-2 | 2011-06-30 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Der Bewilligungsinhaber des KKB hat mithilfe anerkannter Methoden zu überprüfen, inwieweit die sicherheitstechnisch klassierten Anlageteile beider Blöcke den Einwirkungen aus Erdbeben mit ausreichender Sicherheit standhalten. Es sind das im Rahmen des PEGASOS-Projektes ermittelte, mit einer Häufigkeit von 10-4 pro Jahr zu erwartende Sicherheitserdbeben sowie das Betriebserdbeben zu berücksichtigen. Der Bewilligungsinhaber hat die Aktivitätsinventare der Ausrüstungen zu ermitteln, die basierend auf der oben genannten Untersuchung den Einwirkungen aus dem Sicherheitserdbeben bzw. dem Betriebserdbeben nicht mit ausreichender Sicherheit standhalten. Darauf basierend ist die beim Störfall Erdbeben zu erwartende Gesamtdosis unter realistischen Schadensannahmen zu ermitteln und die Einhaltung der Dosisgrenzwerte gemäss StSV für Störfälle der Kategorie 3 bzw. der Kategorie 2 nachzuweisen. Hierfür ist ein Konzept zu erstellen, in dem das Überprüfungsverfahren, die verwendeten Methoden, ggf. beauftragte Experten und verbindliche Termine für die einzelnen Überprüfungsschritte festzulegen sind. Das Konzept ist dem ENSI bis 30. Juni 2011 zur Abstimmung einzureichen. Das vom KKB verwendete PSA-Modell ist aus Sicht des ENSI für den Nachweis des zuverlässigen Langzeitbetriebs angemessen. Das Risikoprofil der Anlage wird von Erdbeben dominiert. Die für beide Blöcke ermittelten Werte für die Kernschadenshäufigkeit (CDF jeweils ca. 2.4E-5 pro Jahr) erfüllen die Kriterien für bestehende Kernkraftwerke (CDF kleiner als 1E-4 pro Jahr) jedoch nicht für neue Kernkraftwerke (CDF kleiner als 1E-5 pro Jahr). Die vom KKB deshalb eingeleiteten Massnahmen zur Umsetzung der gesetzlichen Forderungen nach einer weiteren Reduktion des Risikos und der Verbesserung der Ausgewogenheit des Risikoprofils sind aus Sicht des ENSI angemessen. Abschliessend stellt das ENSI fest, dass keine sicherheitstechnischen Einwände gegen einen Betrieb beider Blöcke des KKB über 40 Jahre hinaus bestehen. Auf der Basis des heutigen Kenntnisstandes werden die in der UVEK-Verordnung festgelegten Ausserbetriebnahmekriterien in den darauf folgenden 10 Betriebsjahren weder im Block 1 noch im Block 2 des KKB erreicht.
KKG | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 1 | None |  |  |  | None | Die im zweiten Schritt im Hinblick auf den geplanten Langzeitbetrieb vorgesehene Erweiterung der Notstandfunkfionen (Abfahrpfad 2) sieht das ENSI als erforderlich an, um die seismische Robustheit der Anlage vor dem Hintergrund der weitgehend aufgebrauchten Sicherheitsmargen zu erhöhen.
KKG | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 2 | 2015-06-30 |  |  |  | Milestone | Aus den Darstellungen des KKG ist für das ENSI bisher nicht nachvollziehbar, ob die Armaturen zum Wasserbezug aus dem Reservoir Sören in das Feuerlöschsystem seismisch robust sind und auch nach einem Erdbeben vom KKG aus fernbedient geöffnet werden können. Seitens des KKG ist dieser Punkt bis zum 30. Juni 2015 zu klären.
KKG | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 3 | 2015-12-31 |  |  |  | Milestone | Das KKG hat den Einfluss einer Deckelblase bei einem seismisch induzierten T-SBO unter Berücksichtigung realisflscher Einspeiseraten der mobilen Notfallausrüstungen und Primärkreislaufleckagen sowie den Einfluss der Einspeisung der Druckspeicher und des Xenon-Effekts bis zum 31. Dezember 2015 detaillierter zu untersuchen.
KKG | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 4 | 2015-12-31 |  |  |  | Milestone | Das KKG hat den Einfluss einer Deckelblase bei einem seismisch induzierten T-SBO unter Berücksichtigung realisflscher Einspeiseraten der mobilen Notfallausrüstungen und Primärkreislaufleckagen sowie den Einfluss der Einspeisung der Druckspeicher und des Xenon-Effekts bis zum 31. Dezember 2015 detaillierter zu untersuchen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 4.7-1 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat bis zum 31. Dezember 2013 gemäss UVEK-Verordnung SR 732.112.2 zu analysieren und nachvollziehbar darzulegen, welche Schäden und radiologischen Auswirkungen ein Flugzeugabsturz auf die Abfalllager LAA und MAA des KKG hat, unabhängig von der Eintrittshäufigkeit. Über die Abfallbuchhaltung enthält die PSÜ-Dokumentation des KKG keine Angaben. Das ENSI hält aber fest, dass das KKG, wie auch alle anderen Schweizer KKW, mit dem ISRAM über ein geeignetes Werkzeug für die Dokumentation der produzierten Abfallgebinde und der gelagerten Rohabfälle verfügt. Im Rahmen seiner routinemässigen Jahresinspektionen überprüft und bewertet das ENSI die Abfallbuchhaltung im KKG. Die diesbezüglichen Inspektionsergebnisse bestätigen, dass das KKG seiner Abfallbuchhaltungspflicht in angemessener Art und Weise nachkommt.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 5.2-1 | 2012-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Für die Sicherheitsbeurteilung der Bauwerke der BK I und BK II sind die aktuellen Tragwerksnormen des SIA massgebend. Das KKG muss nachweisen, dass die Tragsicherheit der Bauwerke auch bei Anwendung der aktuellen Tragwerksnormen des SIA und der Berücksichtigung aktualisierter Einwirkungen erfüllt wird. Beim Nachweis zur Erfüllung der Anforderungen von den aktuellen Tragwerksnormen vom SIA fordert das ENSI nicht zwingend die Erstellung von neuen statischen und dynamischen Berechnungen. Der Nachweis kann auch qualitativ erfolgen, das heisst ohne neue Berechnungen unter Verwendung der Resultate der bisherigen Nachrechnungen und Plausibilitätsüberlegungen. Das KKG muss dem ENSI bis 31. Dezember 2012 ein Konzept zur Erfüllung dieser Forderung einreichen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 5.4-2 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat das Wiederholungsprüfprogramm des Containments um Prüfungen zu ergänzen, die geeignet sind, Art. 7 Abs. 1 der UVEK-Verordnung SR 732.114.5 zu erfüllen. Zudem ist zu zeigen, dass die rechnerische Mindestwandstärke gemäss Art. 7 der UVEK-Verordnung SR 732.114.5 an der Stahldruckschale eingehalten ist. Dabei sind auch unzugängliche Bereiche zu betrachten. Das Wiederholungsprüfprogramm sowie ein Bericht über die Ergebnisse sind bis zum 31. Dezember 2013 vorzulegen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 5.8-1 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Die Klassierung, Auslegung und Ausführung der Edelgasmonitore (0TL90R001 und 0TL90R002) ist bis 31. Dezember 2013 anhand des Regelwerks zu überprüfen. Für eventuell notwendige Verbesserungsmassnahmen ist ein Umsetzungsplan vorzulegen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.1.2 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG wird aufgefordert, die deterministischen Störfallanalysen systematisch auf Konformität und Vollständigkeit bezüglich der Richtlinie ENSI-A01 und der UVEK-Verordnung SR 732.112.2 zu prüfen. Darauf aufbauend ist die Störfallkategorisierung, dargestellt in dem KKG-Bericht „Klassierung von Störfällen“ [BER-D-16314 v1], bis zum 31. Dezember 2013 zu revidieren. Der zusammenfassende Bericht über die „Aufstellung der gültigen Störfallanalysen des Kernkraftwerkes KKG“ [ALD-D-38664 v1] ist bis zu diesem Termin ebenfalls zu aktualisieren. Die Ergebnisse der Kategorisierung und der Aufstellung der Störfallanalysen sind nachvollziehbar und übersichtlich zusammenzufassen und hinsichtlich der geänderten technischen Kriterien zu bewerten.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.1-1 | PRP+1Jahr | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat mithilfe anerkannter Methoden zu überprüfen, inwieweit die Auslegung der Anlage den Einwirkungen eines Referenzerdbebens mit einer Häufigkeit von 10-3 pro Jahr (Störfallkategorie 2) und eines Sicherheitserdbebens SSE mit einer Häufigkeit von 10-4 pro Jahr (Störfallkategorie 3) gemäss den Resultaten des PRP mit ausreichender Sicherheit standhält. Dabei sind für das SSE alle sicherheitstechnisch klassierten Bauwerke der Klasse BK I und Ausrüstungen der Klasse EK I sowie diejenigen Komponenten, welche klassierte Ausrüstungen gefährden können, wie auch die Brennelemente und Steuerstäbe zu berücksichtigen. Für das Referenzerdbeben muss gemäss der Erdbebenklasse EK II und der Bauwerkklasse BK II die Integrität der Ausrüstungen gewährleistet sein. Dies gilt auch für alle Ausrüstungen, welche Aktivität enthalten oder enthalten können (siehe Anhang 4 Absatz 3.1 d KEV). Hierfür ist ein Konzept zu erstellen, in dem das Überprüfungsverfahren, die verwendeten Methoden, gegebenenfalls beauftragte Experten und verbindliche Termine für die einzelnen Überprüfungsschritte festzulegen sind. Das Konzept ist unter Beachtung der Forderungen 6.3-6 und 7.2-1 dem ENSI bis ein Jahr nach Vorliegen der Ergebnisse der PRP zur Abstimmung einzureichen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.2.1 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Für den Fall eines kleinen Lecks ist die mögliche Reflux-Condenser-Phase hinsichtlich der Sicherstellung der Unterkritikalität, wie in der UVEK-Verordnung SR 732.112.2 gefordert, zu bewerten. Die Bewertung ist bis zum 31. Dezember 2013 dem ENSI einzureichen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.2.2 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat den DE-Heizrohrbruch bis zum 31. Dezember 2013 sowohl unter Berücksichtigung von Art. 10 Abs. 1 Bst. f KEV als auch unter der Annahme der Einhaltung der Betriebsvorschriften gemäss Richtlinie ENSI-A01 bis zum Erreichen eines sicheren Anlagenzustandes zu analysieren. Die Konservativität der abgeblasenen Dampfmenge ist bezüglich der Dosisbelastung ebenfalls zu berücksichtigen (siehe auch Forderung 6.3-4).
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.1 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat für die von KKG als „radiologisch relevant“ bezeichneten Störfälle mit Freisetzung von Primärkühlmittel oder Frischdampf bis zum 31. Dezember 2013 in einem Bericht die Herleitung der Aktivitätsinventare im Frischdampf- und im Primärkühlmittel im Detail nachvollziehbar und anlagenspezifisch darzulegen; dabei ist für die verwendete Nuklidliste nachzuweisen, dass damit mindestens 99 % der resultierenden Dosis in der Umgebung erfasst werden.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.2 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat für die von KKG als „radiologisch relevant“ bezeichneten Störfälle die Ausbreitungs- und Dosisberechnungen gemäss Richtlinie ENSI-G14 Rev. 1 neu durchzuführen und bis 31. Dezember 2013 dem ENSI einzureichen. Die Ergebnisse sind im Sicherheitsbericht zu dokumentieren.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.3 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Die Analyse zum Störfall „Absturz eines Brennelements im Ringraum“ ist neu zu erstellen und bis zum 31. Dezember 2013 in einem Bericht zu dokumentieren. Dabei sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: a) Die Einhaltung der technischen Kriterien der UVEK-Verordnung SR 732.112.2, welche störfallbedingte Beeinträchtigungen der Integrität der Brennstab-Hüllrohre in der Störfallkategorie 2 untersagt, ist nachzuweisen. Hierfür ist zu zeigen, dass es bei einem Absturz nicht zu Beeinträchtigungen der Integrität der Brennstab-Hüllrohre kommt, oder es ist zu zeigen, dass die Häufigkeit eines Absturzes mit Beeinträchtigungen der Integrität der Brennstab-Hüllrohre kleiner als 10-4 pro Jahr ist. b) Die Basis für die Festlegung der Umschaltzeit der Ringraumlüftung und die Konservativität der Modellierung der Transportprozesse sind anhand des aktuellen Stands von Wissenschaft und Technik zu belegen. Nach Art. 36 KEV sind dabei auch Erkenntnisse zu berücksichtigen, die in kerntechnische Regelwerke anderer Länder massgebend eingeflossen sind. c) Das KKG hat zu überprüfen, auf welche Weise eine weitere Reduktion der Personendosen im Falle eines Brennelementhandhabungsstörfalls erreicht werden kann (vgl. Kapitel 6.3.6). Die Möglichkeiten sind in einem Bericht zu diskutieren und wo sinnvoll entsprechend umzusetzen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.4 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat für den Bruch einer Frischdampfleitung hinter der äusseren Absperrarmatur mit Dampferzeugerheizrohrschäden die radiologische Analyse unter Berücksichtigung der Forderung 6.2-2 neu zu erstellen und in einem Bericht zu dokumentieren, der dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen ist. Dabei ist die Modellierung des Nuklidtransports dem Stand von Wissenschaft und Technik anzupassen: Das Transportmodell für Edelgase ist zu korrigieren, organisches Iod sowie die unterschiedlichen Transportmechanismen (Flashing, Partition) sind zu berücksichtigen. Zudem ist die Modellierung der Aktivitätsüberhöhung auf alle modellierten Edelgas- und Halogennuklide zu erweitern. Der Einfluss der Lage der Dampferzeugerheizrohr-Bruchstelle ist zu berücksichtigen. Die für die Berechnung des Quellterms verwendeten Grössen sind tabellarisch aufzuführen und zu referenzieren.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.5 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Die radiologische Analyse für den Bruch einer Entnahmeleitung (TA) im Reaktorhilfsanlagengebäude ist vom KKG neu zu erstellen, in Berichtsform zu dokumentieren und dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen. Darzulegen sind insbesondere:  Die Einstufung des Störfalls ist zu begründen.  Die Nachvollziehbarkeit des vom KKG ermittelten Quellterms ist gemäss Richtlinie ENSI-A08 in der Dokumentation zu gewährleisten. Dafür sind die getroffenen Annahmen zu beschreiben und zu referenzieren. Die unterstellten Anteile der Iodspezies, der Partitionsfaktor von elementarem Iod in Wasser und die Dauer der Abgaben sind zu begründen. Die Einflussgrössen sind tabellarisch aufzuführen und zu referenzieren.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.6 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Die radiologische Analyse für den doppelendigen Bruch einer Hauptkühlmittelleitung ist vom KKG unter Berücksichtigung der Anforderungen aus der Richtlinie ENSI-A08 neu zu erstellen, in Berichtsform zu dokumentieren und dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen. Dabei sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten:  Denkbare mögliche Freisetzungen vor Isolation des Sicherheitsbehälters sowie mögliche Leckagen und Freisetzungspfade auch in Bypass des Ringraums sind anlagenspezifisch zu betrachten.  Der Zeitpunkt des frühestmöglichen Versagens von Brennstäben ist anlagenspezifisch auszuweisen.  Die Konservativität des Partitionsmodells ist hinsichtlich des aktuellen Stands von Wissenschaft und Technik zur Iodchemie in wässriger Umgebung nachzuweisen.  Der Abbruch der Berechnung nach 24 Stunden unter Vernachlässigung allfälliger späterer Abgaben ist nachvollziehbar zu begründen. Die Einflussgrössen sind tabellarisch aufzuführen, ihre Konservativität ist aufzuzeigen und ihre Basis zu referenzieren.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.7 | PRP+1Jahr | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat in einem Bericht die Aktivitätsinventare der Komponenten und Systeme darzulegen, die basierend auf den Untersuchungen gemäss Forderung 6.1-1 den Einwirkungen eines 1 000- jährlichen Referenzerdbebens und eines Sicherheitserdbebens (SSE) nicht mit ausreichender Sicherheit standhalten. Darauf basierend ist die beim Störfall Erdbeben zu erwartende Gesamtdosis zu ermitteln und die Einhaltung der Dosisgrenzwerte gemäss StSV ist nachzuweisen. Der Termin für diesen Nachweis ist in dem gemäss Forderung 6.1-1 spätestens ein Jahr nach Vorliegen der Ergebnisse der PRP zu erstellenden Konzept verbindlich festzulegen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.8 | 2013-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Die Post-LOCA Studie ist unter Berücksichtigung der vorgenommenen Anlagenänderungen und der Erweiterung des Notfallmanagements hinsichtlich ihrer Aktualität zu überprüfen und ggf. zu aktualisieren. Die aktualisierte Studie ist dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 6.3.9 | 2012-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Der Sicherheitsbericht ist gemäss Art. 41 Abs. 1 KEV durch das KKG bis zum 31. Dezember 2012 und danach turnusgemäss spätestens alle zwei Jahre bezüglich der Ergebnisse der überarbeiteten Störfallanalysen (siehe Kapitel 6 und 7 dieser Stellungnahme) nachzuführen und dem aktuellen Stand der Kernanlage anzupassen. Details der Analysen sind zu dokumentieren, gegebenenfalls in separaten Berichten. Inkonsistenzen zwischen Sicherheitsbericht und ergänzenden Berichten sind zu beheben.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.2-1 | 2013-06-30 | InBearb |  |  | Milestone | Die Erdbebenanalyse der GPSA2009 ist qualitätsgesichert so zu überarbeiten, dass sie dem Stand der Technik entspricht. Insbesondere sind  die vom ENSI als gültig erklärten Erdbebengefährdungsresultate unverändert zu verwenden;  die Fragility-Analysen und die Unfallablaufanalysen mit etablierten Verfahren durchzuführen, die im Einklang mit gesicherten Forschungsergebnissen oder der gängigen Praxis stehen;  die Erdbebenanalyse klar strukturiert, umfassend und nachvollziehbar zu dokumentieren. Bis 30. Juni 2013 ist hierfür ein verbindliches Konzept einzureichen, welches die verwendeten Methoden, den Umfang der Analysen, den Zeitplan für die einzelnen Analyseschritte, die beauftragten Experten, die vorgesehenen Qualitätssicherungsmassnahmen und die Erdbebengefährdungsannahmen konkret festlegt.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.2-2 | 2014-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Bis 31. Dezember 2014 sind sämtliche in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-1-PSA für die Bewertung des Betriebszustandes Volllast umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.3-1 | 2015-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Bis 31. Dezember 2015 sind sämtliche in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-2-PSA für die Bewertung des Betriebszustandes Volllast umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.4-1 | 2015-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Bis 31. Dezember 2015 sind sämtliche in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-1-PSA für die Bewertung des Betriebszustandes Stillstand umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.5-1 | 2016-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Bis 31. Dezember 2016 sind sämtliche in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-2-PSA für die Bewertung des Betriebszustandes Stillstand umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 7.6-1 | 2012-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKG hat bis zum 31. Dezember 2012 darzulegen, 1. wie es in Zukunft sicherstellen wird, dass es die Verantwortung für die Bewertung der nuklearen Sicherheit (namentlich bei Sicherheitsanalysen, insbesondere der PSA), entsprechend Art. 30 Abs. 1 Bst. g KEV wahrnehmen kann, und 2. wie es die persönliche Eignung des für diesen Bereich verantwortlichen Personals entsprechend Art. 23 der Verordnung über die Anforderungen an das Personal von Kernanlagen (VAPK) gewährleisten wird.
KKG | 2012-08-23 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2008 des Kernkraftwerks Gösgen | Forderung 9.2-1 | 2012-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Der Sicherheitsbericht als Grundlage für die laufende Beurteilung der Sicherheit gemäss Anhang 3 KEV ist durch das KKG bis zum 31. Dezember 2012 auf den aktuellen Stand zu bringen.
KKL | 2009-08-10 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Leibstadt | Forderung 6.16-1 | 2010-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKL hat die Strahlenmesstechnik und deren Dokumentation an den Stand der Technik anzupassen. Dabei ist wie folgt vorzugehen: a) Bis 31. Dezember 2010 sind das Konzept der Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung in der Anlage sowie die Auslegung der einzelnen Messsysteme zu überprüfen. Dazu gehören unter anderem folgende Aspekte: − Darlegung und Bewertung des Konzepts der Strahlungs- und Aktivitätsüberwachung. − Darlegung der sicherheitstechnischen Bedeutung der einzelnen Messung und Klassierung der Messeinrichtungen. − Überwachungs- bzw. Messmethode, Aufbau der Messgeräte. − Ableitung und Begründung der Alarmwerte. − Messbereich, Nachweisgrenze, Kalibriernuklid. − Rückführbarkeit auf Normale. − Umgebungsbedingungen, Messmediumsbedingungen, Vergleich mit der Auslegung des zu überwachenden Systems. − Beurteilung der Auslegung der Probenahme; dazu gehört ihre Repräsentativität, die Gesamtübertragungsraten für Partikel, Dichtheit etc. − Bewertung der Stromversorgung. b) Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind bei der Ertüchtigung der Strahlenmesstechnik zu berücksichtigen. Die geplanten Verbesserungen sind vor der Einreichung eines allfälligen Freigabeantrags in Fachgesprächen mit der HSK zu erörtern. c) Zusätzlich ist die Dokumenation der Strahlenmesstechnik zu verbessern und zu ergänzen. Dazu gehören technische Beschreibungen, vollständige technische Daten sowie Einsatzund Umgebungsbedigungen, Kalibrierzertifikate einschliesslich einer Darlegung der Rückverfolgbarkeit auf Referenznormale, Messbereiche und Nachweisgrenzen, Ableitung und Begründung der Grenzwerte, Stromversorgung und aktueller Standortplan.
KKL | 2009-08-10 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Leibstadt | Forderung 7.4.2-1 | 2010-06-30 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKL hat die Häufigkeit des Störfalls „RWCU-Leitungsbruch“ unter Berücksichtigung der anlagenspezifischen Leitungslängen und -grössen in den jeweiligen Gebäudebereichen auf Basis internationaler Betriebserfahrungen bis 30. Juni 2010 zu bestimmen.
KKL | 2009-08-10 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Leibstadt | Forderung 7.6.3-1 | 2010-06-30 | InBearb |  |  | Milestone | Die Einordnung der Brennelement-Handhabungsstörfälle „Blockade des Transportschlittens im Transportrohr“ und „Entleerung des Transferbeckens“ in die Störfallkategorie 3 sowie die Abdeckung der radiologischen Auswirkungen durch den Störfall „Absturz des Transportschlittens“ sind vom KKL bis 30. Juni 2010 anhand einer detaillierten Analyse nachweislich zu belegen.
KKL | 2009-08-10 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Leibstadt | Forderung 8.5.1 | 2011-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Der in der PSA-Aktionsliste festgehaltene Verbesserungsbedarf ist wie folgt umzusetzen: a) Die Analyse der Stör- und Notfallvorschriften ist der HSK bis 31. Dezember 2009 einzureichen. b) Für die in der Aktionsliste explizit genannten Fragestellungen zu den Erfolgskriterien als Grundlage zur Modellierung der Unfallabläufe sind die entsprechenden Analysen der HSK bis 31. Dezember 2009 einzureichen. Die vollständig überarbeiteten Analysen der Erfolgskriterien für die Unfallablaufanalysen sind der HSK bis 31. Dezember 2010 einzureichen. c) Bis 31. Dezember 2011 sind sämtliche in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation der HSK einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt kurz darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde. Diese Darlegung ist anlässlich von Fachgesprächen gemäss Arbeitsfortschritt und abschliessend spätestens bis 31. Dezember 2011 schriftlich festzuhalten.
KKL | 2009-08-10 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Leibstadt | Forderung 8.5.2 | 2012-06-30 | InBearb |  |  | Milestone | Es ist vom KKL bis 30. Juni 2012 eine Stufe-2-PSA für den Nichtleistungsbetrieb zu entwickeln.
KKM | 2015-12-04 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Verfuegung_2015-12-03_KKM.pdf | Verfügung im Hinblick auf den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühieberg bis Ende des Jahres 2019 | Forderung 1 | 2016-09-02 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Jährlich | Am Kernmantel des KKM sind in jeder Jahresrevision zerstörungsfreie Prüfungen mit qualifizierten Prüfsystemen durchzuführen.
KKM | 2015-12-04 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Verfuegung_2015-12-03_KKM.pdf | Verfügung im Hinblick auf den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühieberg bis Ende des Jahres 2019 | Forderung 2 | 2016-09-02 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Jährlich | Die Befunde der Kernmantelprüfungen sind aufgrund des Standes von Wissenschaft und Technik sowie der internationalen Betriebserfahrung in Jeder Jahresrevision zu bewerten. Die Freigabe zum Wiederanfahren der Anlage nach der Jahresrevision wird vom ENSI erteilt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: Ki.max < 75 MPa√m unabhängig von der Orientierung und Risstiefe / Iquer < 320 mm für wanddurchdringende Querrisse
KKM | 2015-12-04 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Verfuegung_2015-12-03_KKM.pdf | Verfügung im Hinblick auf den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühieberg bis Ende des Jahres 2019 | Forderung 3 | 2016-09-02 | 2015-10-01 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat die geplante Erweiterung der bisherigen Speisewasserbruchlogik gemäss Aktennotiz AN-FM-2015/067 vom 23. April 2015 bis zum Ende der Jahresrevision 2016 umzusetzen.
KKM | 2015-12-04 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Verfuegung_2015-12-03_KKM.pdf | Verfügung im Hinblick auf den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühieberg bis Ende des Jahres 2019 | Forderung 4 | 2020-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKM hat die geplante Brennelementbecken-Notfallkühlung gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende des Jahres 2016 nachzurüsten. Die Brennelementbecken-Notfallkühlung ist bis 31. Dezember 2020 zu einem Sicherheitssystem umzubauen.
KKM | 2015-12-04 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Verfuegung_2015-12-03_KKM.pdf | Verfügung im Hinblick auf den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühieberg bis Ende des Jahres 2019 | Forderung 5 | 2016-09-02 | InBearb |  |  | Milestone | Das KKM hat eine automatische erdeben- und überflutungssichere Notnachspeisung in den Reaktordruckbehälter gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende der Jahresrevision 2016 nachzurüsten.
KKM | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 1 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu untersuchen, inwieweit die Sicherheitsmarge des Abfahrpfades 3 umfassend, d. h. auch unter Berücksichflgung der Absperrung des Primärkreises, erhöht werden kann. Die Untersuchungsergebnisse sind dem ENSI bis 31. Dezember 2015 einzureichen.
KKM | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 2 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu untersuchen, inwieweit die Sicherheitsmarge der Notstand-Dieselgeneratoren des Abfahrpfades 2 erhöht werden kann. Die Untersuchungsergebnisse sind dem ENSI bis 31. Dezember 2015 einzureichen.
KKM | 2015-06-24 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/06/erhoehung_sicherheitsmargen_kernkraftwerke_ersim_ensi.pdf | Zusammenfassung des ENSI zur Erhöhung der Sicherheitsmargen | Forderung 3 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ |  | Milestone | Das KKM hat die Überflutungssicherheit des Notstandgebäudes (Lüftungsöffnungen des SUSAN-Interfaces) bis 30. September 2015 zu verbessern.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 1: | 2016-09-02 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | jährlich | Am Kernmantel des KKM sind in jeder Jahresrevision zerstörungsfreie Prüfungen mit qualifizierten Prüfsystemen durchzuführen.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 10: | 2016-09-02 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Das KKM hat eine automatische erdeben- und überflutungssichere Notnachspeisung in den Reaktordruckbehälter gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende der Jahresrevision 2016 nachzurüsten.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 2: | 2016-09-02 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | jährlich | Die Befunde der Kernmantelprüfungen sind aufgrund des Standes von Wissenschaft und Technik sowie der internationalen Betriebserfahrung in jeder Jahresrevision zu bewerten. Die Freigabe zum Wiederanfahren der Anlage nach der Jahresrevision wird vom ENSI erteilt, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: - KI,max ˂ 75 MPa√m unabhängig von der Orientierung und Risstiefe - lquer ˂ 320 mm für wanddurchdringende Querrisse
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 3: | 2015-12-31 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Das KKM hat vor der nächsten Beladung eines Brennelementbehälters jedoch spätes-tens bis zum 31. Dezember 2015 den deterministischen Sicherheitsnachweis zu erbringen, dass die Vorsorge-massnahmen für den Störfall „Absturz eines Brennelementbehälters“ ausreichend sind.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 4: | 2015-04-30 | 2015-05-08 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ |  | Milestone | Das KKM hat die Auswirkungen von Leckagen in den vom RCIC bzw. dem Hochres-ervoir kommenden und innerhalb des Reaktorgebäudes in die Speisewasserleitungen einbindenden Leitungsab-schnitten zu untersuchen. Die Analyse ist dem ENSI bis zum 30. April 2015 einzureichen.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 5: | 2015-09-02 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Die Störfallvorschrift SYA-B-003 ist bis zum Ende der Jahresrevision 2015 unter Be-rücksichtigung der aus der aktuellen Überflutungsanalyse abgeleiteten Verbesserungsmassnahmen gegen in-terne Überflutungen im Reaktorgebäude zu überprüfen und entsprechend anzupassen.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 6: | 2015-04-30 | 2015-05-08 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ |  | Milestone | Das KKM hat zu überprüfen, inwieweit die begrenzenden Betriebsbedingungen in den Technischen Spezifikationen anzupassen sind, damit in der Betriebsart 4 eine ausreichende Anzahl von Sicher-heitssystemen für die Beherrschung von Bränden im Reaktorgebäude verfügbar ist. Die Ergebnisse sind dem ENSI bis zum 30. April 2015 darzulegen.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 7: | 2015-09-02 | 2015-09-03 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Das KKM hat die geplante, von der Aare unabhängige CWS-Noteinspeisung gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende der Jahresrevision 2015 nachzurüsten.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 8: | 2016-12-31 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Das KKM hat die geplante Brennelementbecken-Notfallkühlung gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende des Jahres 2016 nachzurüsten. Die Brennele-mentbecken-Notfallkühlung ist bis 30. September 2020 zu einem Sicherheitssystem umzubauen.
KKM | 2015-01-23 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/01/ensi-an-11-1999_eabn2019_kkm.pdf | Forderungen des ENSI für den Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg bis zur endgültigen Ausserbetriebnahme (EABN) im Jahr 2019 | EABN2019-Forderung 9: | 2015-09-02 | 2015-12-04 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die direkte Einspeisemöglichkeit in das CWS-System über das Hochreservoir Runtigenrain sowie über einen Anschluss mittels mobiler Feuerwehrpumpen unterlagen der Freigabepflicht durch das ENSI und wurden im 4-stufigen Freigabeverfahren gemäss der Richtlinie ENSI-A04 umgesetzt. Das ENSI hat den Inbetriebnahmetest im Rahmen einer Inspektion begleitet und die Freigabe zur Inbetriebnahme der CWS-Noteinspeisung mit einer Auflage erteilt. Damit ist die Forderung 7 aus der ENSI-Stellungnahme vom 23. Januar 2015 erfüllt. |  | Milestone | Das KKM hat die geplanten Verbesserungen zur Verminderung der Gefährdung durch interne Überflutung gemäss Aktennotiz AN-AM-2014/076 Rev. a vom 24. Oktober 2014 bis zum Ende der Jahresrevision 2015 umzusetzen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 2.1-1 | PRP+1Jahr | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | PRP+ | Das KKM hat mit Hilfe anerkannter Methoden aufzuzeigen, dass die in der Darlegung der Methodik deterministischer Erdbebennachweise auf Basis der PRP-Ergebnisse genannten seismischen Auswirkungen „Bodenverflüssigung“ und „Kompaktion/Setzung“ als externe Gefährdung der Anlage auszuschliessen beziehungsweise beherrschbar sind. Die Nachweise sind entsprechend den Vorgaben des ENSI zu erbringen und dem ENSI ein Jahr nach Inkraftsetzung der auf der Basis der PRP-Resultate neu festgelegten Gefährdungsannahmen einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 2.6-1 | 2014-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat die Umsetzung der aufgrund der OSART-Mission 2012 festgelegten Massnahmen gegenüber dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht zu dokumentieren.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.3-1 | 2014-06-30 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Das KKM hat aufzuzeigen, wie es in Zukunft die Durchführung von Wiederholungsprüfungen bei instandhaltungsbedingten Demontagen von Komponenten sicherstellt. Die Vorgehensweise ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 schriftlich darzustellen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.3-2 | 2014-06-30 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, eine Beurteilung der Zuverlässigkeit der verwendeten sicherheitstechnisch klassierten Sicherheitsventile vorzunehmen und mögliche Verbesserungsmassnahmen zu identifizieren. Dem ENSI ist bis zum 30. Juni 2014 ein Bericht über die Ergebnisse einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.3-3 | 2016-08-31 | 2014-04-01 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat bis zum 31. August 2016 alle Steckbriefe gemäss Richtlinie ENSI-B01 zu aktualisieren und dem ENSI einzureichen. Dem ENSI ist bis zum 31. März 2014 eine Umsetzungsplanung einzureichen, der eine Priorisierung nach Sicherheitsklassen zugrunde liegt.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.3-4 | 2015-12-31 | 2014-10-31 | ?) Auf ENSI Geschäftsliste ENSI noch in Bearbeitung BKW HP: Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) hat eine Forderung der Aufsichtsbehörde zur Alterungsüberwachung fristgerecht erfüllt. Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hatte in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg gefordert, dass das KKM die Alterungsmechanismen für die an klassierten Komponenten eingesetzten Beschichtungen auch in den jeweiligen Systemsteckbriefen dokumentiert. Zudem wurde eine erweiterte Spezifikation zur Beurteilung des Zustandes von Beschichtungen erstellt. |  | Milestone | Das KKM hat die Alterungsmechanismen für die an klassierten Komponenten eingesetzten Beschichtungen in den Steckbriefen zu dokumentieren. Zudem ist eine Spezifikation für die Beurteilung des Zustandes von Beschichtungen zu erstellen, die auch bei Wasservorlagen anwendbar ist. Die Spezifikation ist bis zum 31. Oktober 2014 dem ENSI einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.5-1 | 2014-03-31 | 2014-04-01 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu prüfen, wie die Zuverlässigkeit der Wasserstoffmessung zur Überwachung der für den Normalbetrieb erforderlichen Rekombinatoren des Abgassystems verbessert werden kann. Das Ergebnis ist dem ENSI bis zum 31. März 2014 einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.6-1 | 2016-03-31 | 2014-04-01 | ?) Auf ENSI Geschäftsliste ENSI noch in Bearbeitung BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Jährlich | Das KKM hat unter Wahrung der Verhältnismässigkeit weitere Massnahmen zu ergreifen, um die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser auf einen Zielwert von weniger als 1 GBq pro Jahr (ohne Tritium) zu reduzieren. Dem ENSI ist dazu jährlich bis zum 31. März ein Fortschrittsbericht einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.2-1 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | ?) Auf ENSI Geschäftsliste ENSI noch in Bearbeitung BKW HP: Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) hat die Forderung 5.2-1 aus der sicherheitstechnischen Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 erfüllt. |  | Milestone | Für die Sicherheitsbeurteilung der Bauwerke der BK I und BK II sind die aktuellen dem Stand der Technik entsprechenden Tragwerksnormen des SIA massgebend. Das KKM hat den Einfluss der Änderungen in den Baunormen (SIA-Normen Revision 2013) auf die Nachweisführung bei der Überprüfung von bestehenden Bauten zu beurteilen, zu bewerten und die Resultate dem ENSI bis zum 30. November 2014 vorzulegen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-1 | 2014-06-30 | 2015-10-07 | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI |  | Milestone | Das KKM hat zu untersuchen, wie mechanisierte zerstörungsfreie Wirbelstromprüfungen, die anstelle von manuellen Farbeindringprüfungen an der Aussenseite von RDB und Stutzenanschlussnähten durchgeführt werden, weiter verbessert werden können, so dass eventuelle Prüfbereichseinschränkungen reduziert werden. Ein Bericht ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-2 | 2014-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu untersuchen und bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht zu dokumentieren, ob die bisher nicht volumetrisch geprüften Schweissnähte der RDB-Bodenkalotte mit neuer Prüf- und Manipulatortechnik regelwerkskonform geprüft werden können oder ob mit anderen qualifizierten Prüfmethoden allfällige Ersatzprüfungen verbessert werden können.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-3 | 2014-06-30 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat das Programm zur periodischen Wandstärkemessung für alle mit dem RDB verbundenen Rohrleitungen grösser DN 25 der Sicherheitsklasse 1 bis zum 30. Juni 2014 dem ENSI einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-4 | 2014-06-30 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu untersuchen, wie die visuelle Prüfung der Abstützkonstruktion des Kernmantels qualitativ verbessert und qualifiziert werden kann. Das KKM hat dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 ein entsprechendes Konzept einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.4-1 | 2014-09-03 | 2014-09-19 | ENSI Geschäfteliste 7.10.15 / BKW HP: Das Kernkraftwerk Mühleberg hat die Massnahmen zur Wasserstoffbeherrschung durch den Einsatz platinierter Schrauben in den Abblaseleitungen* fristgerecht abgeschlossen. Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hatte dies in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg gefordert. |  | Milestone | Das KKM hat die Massnahmen zur Wasserstoffbeherrschung durch den Einsatz platinierter Schrauben in den Abblaseleitungen in der Jahresrevision 2014 abzuschliessen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.8-1 | 2014-06-30 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Ein Löschwasserrückhaltekonzept für die Gesamtanlage inklusive der Grobplanung eventuell notwendiger Anpassungen ist zu erstellen und dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.1-1 | 2015-12-15 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat die deterministischen Störfallanalysen gemäss den Anforderungen der „Gefährdungsannahmenverordnung“ (SR 732.112.2) sowie der Richtlinie ENSI-A01 zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Das Ergebnis der Überprüfung und eventuelle Aktualisierungen sind dem ENSI bis zum 15. Dezember 2015 einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.1-1 | 2015-12-15 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat die in Kapitel 6.3 beanstandeten radiologischen Störfallanalysen gemäss den Anforderungen der Richtlinie ENSI-A08 unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der obigen Überprüfung zu überarbeiten und dem ENSI bis zum 15. Dezember 2015 einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.2-1 | PRP+1Jahr | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | PRP+ | Das KKM hat mithilfe anerkannter Methoden zu überprüfen, inwieweit die Auslegung der Anlage den Einwirkungen eines 1 000-jährlichen Referenzerdbebens (Störfallkategorie 2) und eines 10 000-jährlichen Sicherheitserdbebens SSE (Störfallkategorie 3) gemäss den auf der Basis der PRP-Resultate neu festgelegten Gefährdungsannahmen mit ausreichender Sicherheit standhält. Dabei sind für das SSE alle sicherheitstechnisch klassierten Bauwerke der Klasse BK I und Ausrüstungen der Klasse EK I sowie diejenigen Komponenten, welche klassierte Ausrüstungen gefährden können, wie auch die Brennelemente und Steuerstäbe zu berücksichtigen. Für das Referenzerdbeben muss gemäss der Erdbebenklasse EK II und der Bauwerkklasse BK II die Integrität der Ausrüstungen gewährleistet sein. Dies gilt auch für alle Ausrüstungen, welche Aktivität enthalten oder enthalten können. Hierfür ist ein Konzept zu erstellen, in dem das Überprüfungsverfahren, die verwendeten Methoden, beauftragte Experten und verbindliche Termine für die einzelnen Überprü- fungsschritte festzulegen sind. Das Konzept ist unter Beachtung der Forderung 6.3-2 dem ENSI ein Jahr nach Inkraftsetzung der auf der Basis der PRP-Resultate neu festgelegten Gefährdungsannahmen einzureichen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.3-1 | 2015-12-15 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat zu den Aktivitätskonzentrationen in Reaktorwasser, Frischdampf und Speisewasser das jeweils zugrunde gelegte Modell und dessen Bezug zur Anlage zusammenhängend in einem Bericht darzulegen und dem ENSI bis zum 15. Dezember 2015 einzureichen. Die Anforderungen nach den Punkten 4.2.3 und 4.3.2 der Richtlinie ENSI-A08 sind dabei zu berücksichtigen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.3-2 | PRP+1Jahr | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | PRP+ | Das KKM hat in einem Bericht die Aktivitätsinventare der Komponenten und Systeme darzulegen, die basierend auf den Untersuchungen gemäss Forderung 6.2-1 den Einwirkungen eines 1 000-jährlichen Referenzerdbebens und eines 10 000-jährlichen Sicherheitserdbebens nicht mit ausreichender Sicherheit standhalten. Darauf basierend ist die beim Störfall Erdbeben zu erwartende Gesamtdosis zu ermitteln. Die Einhaltung der Dosisgrenzwerte gemäss StSV ist nachzuweisen. Der Termin für diesen Nachweis ist im gemäss Forderung 6.2-1 zu erstellenden Konzept verbindlich festzulegen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.3-3 | 2015-12-14 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Das KKM hat bis zum 15. Dezember 2015 die Analyse der Personaldosen für den Brennelementhandhabungsstörfall anhand konservativer Annahmen und Randbedingungen durchzuführen und zu überprüfen, ob für diesen Fall eine weitere Reduktion der Personaldosen erreicht werden kann. Die Möglichkeiten sind in einem Bericht zu diskutieren und, wo sinnvoll, umzusetzen.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 6.3-4 | 2015-12-15 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bei der Bewertung der betrachteten Einzelfehler zu radiologisch untersuchten Störfällen hat das KKM bis zum 15. Dezember 2015 anzugeben, ob und in welchem Ausmass sich die Einzelfehlerannahme auf die radiologischen Folgen auswirkt.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 7.3-1 | 2015-12-31 | 2016-01-05 | http://www.bkw.ch/de/ueber-bkw/unsere-infrastruktur/kernkraftwerk-muehleberg/kkm-aktuell/ 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bis zum 31. Dezember 2015 sind die in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-1- PSA für die Bewertung des Volllastbetriebs umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell beziehungsweise in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 7.4-1 | 2016-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bis zum 31. Dezember 2016 sind die in der Aktionsliste aufgeführten Verbesserungspunkte zur Stufe-2-PSA für die Bewertung des Volllastbetriebs umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell beziehungsweise in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 7.5-1 | 2016-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bis zum 31. Dezember 2016 sind die in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-1- PSA für die Bewertung des Stillstands umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 7.6-1 | 2017-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bis zum 31. Dezember 2017 sind die in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte zur Stufe-2- PSA für die Bewertung des Stillstands umzusetzen und das PSA-Modell inklusive zugehöriger Dokumentation dem ENSI einzureichen. Ferner ist zu jedem in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkt schriftlich darzulegen, wie dieser im neuen Modell bzw. in der neuen Dokumentation umgesetzt wurde.
KKM | 2013-12-12 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 8.3-1 | 2014-12-31 | InBearb | 7.10.15 Geschäfteliste des ENSI / BKW HP Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. |  | Milestone | Bis zum 31. Dezember 2014 sind die in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte bezüglich SAMG umzusetzen und gegenüber dem ENSI zu dokumentieren.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 1 | 2014-12-31 | InBearb |  |  | Milestone | Für eine endgültige Ausserbetriebnahme des KKM im Jahr 2019 muss die BKW Energie AG im Hinblick auf die Stilllegung entsprechend dem Ausserbetriebnahmedatum die folgenden Unterlagen bis zum 31. Dezember 2014 einreichen: a) Darlegung, welche sicherheitsrelevanten Systeme und Anlageteile für die Nachbetriebsphase und die daran anschliessenden Stilllegungsphasen noch benötigt oder angepasst werden. b) Konzept für Abtransport und Zwischenlagerung des Kernbrennstoffs inkl. Beschaffung geeigneter Transport- und Lagerbehälter. c) Darstellung von Art und Umfang der Arbeiten im Nachbetrieb mit zeitlichem Ablauf. d) Allgemeine Sicherheitsbewertung des Nachbetriebes. e) Vorgehen zur Berücksichtigung menschlicher und organisatorischer Faktoren im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme und den Nachbetrieb. f) Darstellung der erwarteten radioaktiven Abfälle und inaktiv freigemessenen Materialien für die Nach-betriebsphase.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 10 | 2014-09-01 | 2014-08-11 | BKW HP: Das KKM hat eine weitere Forderung aus der Verfügung des Eidgenössischen Nuklearsicher-heitsinspektorats (ENSI) vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) im Jahr 2019 erfüllt. Die Forderung 10 lautet: «Das KKM hat bis zur Jahresrevision 2014 Massahmen durchzuführen, um potentielle seismisch bedingte Leckagen aus dem Bereich des Brennelementbecken-Kühlkreislaufs weiter zu reduzieren.» |  | Milestone | Das KKM hat bis zur Jahresrevision 2014 Massnahmen durchzuführen, um potentielle seismisch bedingte Le-ckagen aus dem Bereich des Brennelementbecken-Kühlkreislaufs weiter zu reduzieren.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 11 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat bis zum Ende der Jahresrevision 2015 einen zusätzlichen, erdbebenfesten Anschluss im SUSAN-Kühlwassersystem für den Einsatz mobiler Pumpen zu installieren.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 12 | 2014-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Es sind Massnahmen zur Reduktion der Gefährdung aufgrund von erdbebeninduzierter Überflutung zu treffen. Deren Umsetzung hat bis zum 31. Dezember 2014 zu erfolgen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 13 | 2015-09-01 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat bis zum Ende der Jahresrevision 2015 eine zusätzliche, von der Aare unabhängige Kühlwasser-versorgung für das SUSAN-Notstandsystem nachzurüsten.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 14 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat für den Betrieb über das Jahr 2017 hinaus bis zum 30. Juni 2014 aufzuzeigen, wie es auch ohne Realisierung der zusätzlichen, erdbebenfesten und überflutungssicheren, von der Aare unabhängigen Kühlwas-serversorgung, einen unter Berücksichtigung der verbleibenden Betriebsdauer ausreichenden Sicherheitsge-winn erzielen kann.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 15 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat für den Betrieb über das Jahr 2017 hinaus bis zum 30. Juni 2014 aufzuzeigen, wie es auch ohne Realisierung eines erdbebenfesten und überflutungssicheren Brennelementbecken-Kühlsystems, einen unter Berücksichtigung der verbleibenden Betriebsdauer ausreichenden Sicherheitsgewinn erzielen kann.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 16 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat bis zum 30. Juni 2014 die erweiterten Analysen bezüglich der Auswirkungen von Bränden und Überflutung im Reaktorgebäude beim ENSI einzureichen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 17 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat für Brände und interne Überflutungen im Reaktorgebäude systematisch aufzuzeigen, dass alle angemessenen Vorkehrungen zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung mittels fest installierter Systeme oder kurzfristig verfügbarer, vorbereiteter Massnahmen getroffen wurden. Eine sicherheitstechnische Bewer-tung der geplanten sowie der umgesetzten Nachrüstungen und Massnahmen ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 in einem Bericht vorzulegen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 18 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat für den Betrieb über das Jahr 2017 hinaus bis zum 30. Juni 2014 aufzuzeigen, wie es auch ohne Realisierung eines zusätzlichen Nachwärmeabfuhrsystems, einen unter Berücksichtigung der verbleibenden Betriebsdauer ausreichenden Sicherheitsgewinn erzielen kann.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 2 | 2013-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie die Aspekte der Materialalterung für die mechanischen Komponenten der Sicherheitsklasse 4 berücksichtigt werden.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 3 | 2014-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2014 alle 1E-Kabel der Sicherheitssysteme im Reaktorge-bäude, für welche keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, zu ersetzen. Für die übrigen sicherheitsrele-vanten Kabel ist der Austausch bzw. die Requalifikation laut Konzept vom 27. Juni 2013 bis spätestens 2018 umzusetzen. Die entsprechende Dokumentation ist dem ENSI vorzulegen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 4 | 2014-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, die bisher durchgeführten thermohydraulischen und bruchmechanischen Analysen zum Integritätsnachweis des Reaktordruckbehälters bei postulierten Rissen unter Thermoschockbedingungen gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu aktualisieren. Die Ergebnisse der aktualisierten Berechnungen sind dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht vorzulegen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 5 | 2014-06-30 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat für den Betrieb über das Jahr 2017 hinaus bis zum 30. Juni 2014 aufzuzeigen, wie es auch ohne Umsetzung der im Instandhaltungskonzept vom 23. Dezember 2011 beschriebenen Stabilisierungsmassnah-men für den Kernmantel, einen unter Berücksichtigung der verbleibenden Betriebsdauer ausreichenden Sicher-heitsgewinn erzielen kann.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 6 | 2013-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie der Material-zustand des Primärcontainments umfassender beurteilt werden kann. Dazu sind insbesondere die bisher als unzugänglich eingestuften Bereiche des Drywells sowie die ermüdungsrelevanten Bereiche der Überströmrohre zu betrachten. Es sind zerstörungsfreie Messtechniken, Analysen zu den relevanten Korrosionsmechanismen und mögliche Abhilfemassnahmen zu berücksichtigen. Basierend auf den Erkenntnissen hat das KKM das wei-tere Instandhaltungskonzept für das Primärcontainment festzulegen. Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 7 | 2013-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat vor der nächsten Beladung eines Brennelementbehälters den deterministischen Sicherheitsnach-weis zu erbringen, dass die Vorsorgemassnahmen für den Störfall „Absturz eines Brennelementbehälters“ aus-reichend sind. Der entsprechende Nachweis für den Störfall „Torusleckagen“ ist bis zum 31. Dezember 2013 zu führen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 8 | 2013-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat die Nachrüstung einer diversitären, automatischen Auslösung der Sicherheitsfunktion „Kühlmitte-leinspeisung in den RDB“ sicherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. Dezem-ber 2013 einzureichen.
KKM | 2013-11-14 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2013/11/20131114_an_ulto_kkm_web.pdf | Forderungen des ENSI im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg im Jahr 2019 | Forderung 9 | 2013-12-31 | 2015-12-04 | Für einen Weiterbetrieb bis Ende des Jahres 2019 muss das Kernkraftwerk Mühleberg fünf Forderungen erfüllen. Die übrigen Forderungen aus der Stellungnahme vom Januar 2015 und der Verfügung vom November 2013 wurden inzwischen erfüllt. Einzig die Forderung 1 aus der Verfügung vom 14. November 2013 wird in einem separaten Geschäft behandelt. Diese betrifft den Nachbetrieb nach der Abschaltung des KKM. |  | Milestone | Das KKM hat die Nachrüstung einer automatischen Auslösung der Reaktorschnellabschaltung bei hohem RDB-Füllstand sowie weitere diversitäre Massnahmen zur Sicherstellung des Überspeisungsschutzes des RDB si-cherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 3.1-1 | 2013-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie die Aspekte der Materialalterung für die mechanischen Komponenten der Sicherheitsklasse 4 berücksichtigt werden.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 3.2-1 | 2014-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2014 alle 1E-Kabel der Sicherheitssysteme im Reaktorgebäude, für welche keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, zu ersetzen. Für die übrigen sicherheitsrelevanten Kabel, für die keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2013 eine Ersatzplanung einzureichen. Alle weiteren Anforderungen des ENSI bezüglich einer systematischen Alterungsüberwachung wurden für alle Fachbereiche erfüllt, so dass eine gute Basis für die Beurteilung der Auswirkungen eines Langzeitbetriebes des KKM vorhanden ist. Für den Langzeitbetrieb des KKM waren die zeitlich befristeten Nachweise der wichtigsten Schlüsselkomponenten zu erneuern. Dies betrifft den Reaktordruckbehälter, die Kerneinbauten und insbesondere den rissbehafteten Kernmantel, die Komponenten der druckführenden Umschliessung des Reaktorkühlsystems, sowie die Stahldruckschale und die Betonhülle des Containments. Die Nachweise konnten gemäss dem Stand von Wissenschaft und Technik mit Einschränkungen für einen auf 60 Jahre Betriebsdauer prognostizierten Materialzustand geführt werden. Die Einschränkungen betreffen die Verifizierung der Sprödbruchsicherheitsnachweise, den Zustand des Kernmantels und die bisher unzugänglichen Bereiche der Stahldruckschale. Die Versprödung und Sprödbruchsicherheit des Reaktordruckbehälters weist aktuell noch erhebliche Sicherheitsreserven auf. Das ENSI erhebt jedoch folgende Forderung zur Verifizierung der Sprödbruchsicherheitsnachweise nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik:
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.2-1 | 2014-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, die bisher durchgeführten thermohydraulischen und bruchmechanischen Analysen zum Integritätsnachweis des Reaktordruckbehälters bei postulierten Rissen unter Thermoschockbedingungen gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu aktualisieren. Die Ergebnisse der aktualisierten Berechnungen sind dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht vorzulegen. Die Sicherheitsnachweise für den Kernmantel werden ohne Berücksichtigung der Zuganker durch die regelmässigen Ultraschallprüfungen und die anschliessenden struktur- und bruchmechanischen Bewertungen erbracht. Da die letzten Messungen gezeigt haben, dass aufgrund der verbesserten Wasserchemie die Wachstumsraten der Risse eher zurückgehen und zudem grosse Sicherheitsmargen gegenüber den Anforderungen der anwendbaren Bauvorschrift bestehen, sieht das ENSI die Strukturintegrität des rissbehafteten Kernmantels ohne Berücksichtigung der Zuganker für die nächsten fünf Betriebsjahre als gewährleistet an. Eine weitergehende Prognose zum Zustand des Kernmantels über das Jahr 2017 hinaus ist mit Unsicherheiten behaftet. Demzufolge sieht das ENSI für den Langzeitbetrieb über 2017 hinaus weitere Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel als erforderlich an:
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.3-1 | 2017-09-02 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat die im Instandhaltungskonzept vom 23. Dezember 2011 beschriebenen Stabilisierungsmassnahmen für den Kernmantel spätestens in der die Aufmerksamkeit auf die bisher als unzugänglich eingestuften Bereiche von Anlageteilen zu richten. Für die Stahldruckschale des Containments erhebt das ENSI folgende Forderung: Jahresrevision 2017 umzusetzen. Dem ENSI ist bis zum 31. Dezember 2013 der Konzeptfreigabeantrag einzureichen. Die Stahldruckschale und der Betonhülle des Containments weisen ausreichende Sicherheitsmargen bezüglich der Kriterien für die vorläufige Ausserbetriebnahme aus. Für den Langzeitbetrieb ist jedoch
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 4.7-1 | 2013-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM wird aufgefordert, dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 ein Konzept vorzulegen, wie der Materialzustand des Primärcontainments umfassender beurteilt werden kann. Dazu sind insbesondere die bisher als unzugänglich eingestuften Bereiche des Drywells sowie die ermüdungsrelevanten Bereiche der Überströmrohre zu betrachten. Es sind zerstörungsfreie Messtechniken, Analysen zu den relevanten Korrosionsmechanismen und mögliche Abhilfemassnahmen zu berücksichtigen. Basierend auf den Erkenntnissen hat das KKM im Hinblick auf den Langzeitbetrieb das weitere Instandhaltungskonzept für das Primärcontainment festzulegen. Bezüglich des Sicherheitskonzeptes des KKM kommt das ENSI kommt zum Ergebnis, dass die wirksame und zuverlässige Beherrschung der Auslegungsstörfälle gewährleistet ist. Das KKM hat bis auf zwei nachzureichende Fälle ein umfassendes und abdeckendes Störfallspektrum unter Annahme konservativer Randbedingungen analysiert.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.1-1 | 2013-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat vor der nächsten Beladung eines Brennelementbehälters den deterministischen Sicherheitsnachweis zu erbringen, dass die Vorsorgemassnahmen für den Störfall „Absturz eines Brennelementbehälters“ ausreichend sind. Der entsprechende Nachweis für den Störfall „Torusleckagen“ ist bis zum 31. Dezember 2013 zu führen. Nach dem Unfall in Fukushima wurden die Störfallanalysen für die Einwirkungen von Erdbeben, Hochwassern sowie der Kombination von Erdbeben und dadurch ausgelösten Überflutungen auf der Basis der aktuellsten Gefährdungsannahmen und der aus dem Unfallablauf gewonnenen Erkenntnissen neu eingereicht. Aufgrund der vorliegenden deterministischen Störfallanalysen ergeben sich weder Hinweise auf Fehler in der Auslegung der Anlage noch auf Verletzungen der technischen Kriterien der „Gefährdungsannahmenverordnung“. Die deterministischen Nachweise der Beherrschung der Auslegungsstörfälle sind erbracht. Die Dosisgrenzwerte nach Art. 94 Abs. 3 bis 5 und Art. 96 Abs. 5 der Strahlenschutzverordnung werden nach heutigem Kenntnisstand eingehalten und das zugehörige Ausserbetriebnahmekriterium nach Art. 3 der „Ausserbetriebnahmeverordnung“97 wird nicht erreicht. Das KKM wurde in der Vergangenheit laufend nachgerüstet. Unter Berücksichtigung der geplanten Nachrüstprojekte erfüllt das KKM seine Pflichten gemäss Art. 22 Abs. 2 Bst. g des Kernenergiegesetzes. In drei Punkten sieht das ENSI jedoch weiteren Abklärungsbedarf. Diese betreffen die diversitäre Auslösung der Sicherheitsfunktion „Kühlmitteleinspeisung in den RDB“, die diversitäre Sicherstellung des Überspeisungsschutzes und die Vorsorge gegen auslegungsüberschreitende Störfälle. Auch wenn die diversitäre Ausgestaltung von Sicherheitsfunktionen in einem strikten Sinn nur für Neuanlagen gefordert wird, sollte der Auslegungsgrundsatz der Diversität aus Sicht des ENSI im Hin-blick auf den angestrebten Langzeitbetrieb bei den Nachrüstprojekten nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.2-1 | 2013-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat die Nachrüstung einer diversitären, automatischen Auslösung der Sicherheitsfunktion „Kühlmitteleinspeisung in den RDB“ sicherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.2-2 | 2013-12-31 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat die Nachrüstung einer automatischen Auslösung der Reaktorschnellabschaltung bei hohem RDB-Füllstand sowie weitere diversitäre Massnahmen zur Sicherstellung des Überspeisungsschutzes des RDB sicherheitstechnisch zu bewerten und die Ergebnisse dem ENSI bis zum 31. Dezember 2013 einzureichen. Der Schutz gegen schwere Unfälle war nicht Gegenstand der ursprünglichen Auslegung des KKM und wurde in der Vergangenheit durch verschiedene Nachrüstungen verbessert. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Unfall von Fukushima hat das KKM in diesem Bereich zusätzliche Vorsorgemassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit getroffen. Die bereits getroffenen und die geplanten Massnahmen sowie die Zweckmässigkeit weiterer Massnahmen sind systematisch zu bewerten.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.2-3 | 2017-09-02 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat für auslegungsüberschreitende externe Ereignisse systematisch aufzuzeigen, dass alle angemessenen Vorkehrungen zu einer weiteren Verminderung der Gefährdung mittels fest installierter Systeme oder kurzfristig verfügbarer, vorbereiteter Massnahmen getroffen wurden. Es ist aufzuzeigen, dass Margen gegenüber den Anforderungen bei externen Ereignissen im Auslegungsbereich bestehen. Eine sicherheitstechnische Bewertung der geplanten sowie der umgesetzten Nachrüstungen und Massnahmen ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2013 in einem Bericht vorzulegen. Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit hat das KKM den Antrag auf Konzeptfreigabe für die Umsetzung eines umfangreichen Nachrüstprojekts (Projekt DIWANAS) eingereicht. Mit der geplanten Realisierung einer zusätzlichen, von der Aare unabhängigen Kühlwasserversorgung sowie der Nachrüstung eines erdbebenfesten Brennelementbecken-Kühlsystems und eines zusätzlichen Nachwärmeabfuhrsystems wird die Sicherheit des KKM weiter erhöht und auf den neuesten Stand der Nachrüsttechnik gebracht. Im Hinblick auf den Langzeitbetrieb sind diese Nachrüstungen bis zum Ende der Jahresrevision 2017 umzusetzen. Zudem ist bis zum 31. Dezember 2013 die Erweiterung der Brennelementbecken-Instrumentierung zu realisieren.
KKM | 2012-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/12/lto-kkm-2012-web.pdf | Sicherheitstechnische Stellungnahme zum Langzeitbetrieb des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-1 | 2017-09-02 | 2013-11-14 | E-Mail Thönen 4.12.15 Die Forderungen aus der LTO-Stellungnahme des ENSI wurden in die Verfügung vom 14. November 2013 aufgenommen und gelten inzwischen als erfüllt |  | Milestone | Das KKM hat die Realisierung einer zusätzlichen, von der Aare unabhängigen Kühlwasserversorgung sowie die Nachrüstung eines erdbebenfesten Brennelementbecken-Kühlsystems und eines zusätzlichen Nachwärmeabfuhrsystems bis zum Ende der Jahresrevision 2017 umzusetzen. Die Umsetzungsplanung ist dem ENSI bis zum 30. Juni 2013 einzureichen. Die Erweiterung der Brennelementbecken-Instrumentierung ist bis zum 31. Dezember 2013 zu realisieren. Die verbleibenden Abweichungen von der Bewilligungsbasis eines neuen Kernkraftwerks betrachtet das ENSI basierend auf den Ergebnissen der probabilistischen Sicherheitsanalyse als vertretbar.Das vom KKM verwendete PSA-Modell ist unter Berücksichtigung der Aufdatierung vom Juni 2012 aus Sicht des ENSI für die Beurteilung des Langzeitbetriebs geeignet. Das Risikoprofil der Anlage wird von Erdbeben dominiert. Der für das KKM ermittelte Wert für die Kernschadenshäufigkeit (CDF ca. 2,35·10-5 pro Jahr) erfüllt deutlich das Kriterium für bestehende Kernkraftwerke (CDF kleiner als 10-4 pro Jahr), jedoch nicht das für neue Kernkraftwerke (CDF kleiner als 10-5 pro Jahr). Die vom KKM deshalb eingeleiteten Massnahmen zur Reduktion des Risikos und Verbesserung der Ausgewogenheit des Risikoprofils sind aus Sicht des ENSI angemessen.
KKM | 2012-07-07 | http://static.ensi.ch/1341815145/kkm_sn-erdbebennachweis_final_geschwaerzt.pdf | Stellungnahme des ENSI zum deterministischen Nachweis des KKM zur Beherrschung des 10‘000-jährlichen Erdbebens | Forderung 1 | 2012-12-31 | ? |  |  | Milestone | Der Betreiber hat die Sicherheit gegen das Anheben und seitliche Versetzen der Brennelemente infolge von vertikaler Erdbebenbeschleunigung zu untersuchen, das zur Verhinderung des Steuerstabeinschiessens führen könnte. Die Resultate der Untersuchung sind dem ENSI bis zum 31. Dezember 2012 zur Beurteilung einzureichen.
KKM | 2012-07-07 | http://static.ensi.ch/1341815145/kkm_sn-erdbebennachweis_final_geschwaerzt.pdf | Stellungnahme des ENSI zum deterministischen Nachweis des KKM zur Beherrschung des 10‘000-jährlichen Erdbebens | Forderung 2 | 2012-12-31 | ? |  |  | Milestone | Das KKM hat hinsichtlich der Verbesserung der Dichtfunktion der Dammplatte eine Analyse durchzuführen und die Ergebnisse der Analyse dem ENSI bis zum 31. Dezember 2012 zur Beurteilung einzureichen.
KKM | 2012-07-07 | http://static.ensi.ch/1341815145/kkm_sn-erdbebennachweis_final_geschwaerzt.pdf | Stellungnahme des ENSI zum deterministischen Nachweis des KKM zur Beherrschung des 10‘000-jährlichen Erdbebens | Forderung 3 | 2012-12-31 | ? |  |  | Milestone | Der Betreiber hat die Berechnungen der Erdbebensicherheit für Stauanlagen im Einflussbereich des KKM gemäss Angaben in Prüfberichten des BFE zu vervollständigen. Die überarbeiteten Unterlagen sind dem BFE und dem ENSI bis zum 31. Oktober 2012 einzureichen.

## Sicherheitsberichte
10 jährige Sicherheitsüberprüfung der CH AKW | [5 empty] | Ab 2001-2014 |  | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/r048_d.pdf
[6 empty] | Ab 2014 |  | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/ensi-a03-web.pdf
"gemäss Kernenergieverordnung mindestens alle 10 Jahre vom Inhaber einer Betriebsbewilligung für ein Kernkraftwerk durchzuführen"
AKW | Inbetriebnahme | Beurteilungszeitraum |  |  | Einreichnung PSÜ | Stellungnahme ENSI | Jahre
Leibstadt | 1984-05-24
Leibstadt | Leistungserhöhung | 1984-05-24 | bis | 1992 | 1992-07-31 | 1996-03-06 | 4 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/leibstadt96.pdf
Leibstadt |  | 1995-01-01 | bis | 2005-12-31 | 2006-12-31 | 2009-08-10 | 2.5 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psue_kkl-2009.pdf
Leibstadt |  | 2006-01-01 | bis | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2019-08-10
Gösgen | 1979-02-02
Gösgen | Leistungserhöhung | 1979-02-02 | bis | 1996 | ? | 1999-11-01 |  | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psu_kkg.pdf
Gösgen |  | 1998-01-01 | bis | 2007-12-31 | 2008-12-31 | 2012-08-23 | 3.5 | http://static.ensi.ch/1345723091/psue-kkg-2008-web.pdf
Gösgen |  | 2008-01-01 | bis | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2022-08-23
Mühleberg | 1971-07-01
Mühleberg | Leistungserhöhung | 1971-07-01 | bis | 1989-12-01 | 1990-08-31 | 1991-10-01 | 1.5 | Kopie bei Fokus Anti-Atom. Nicht auf ENSI HP.
Mühleberg |  | 1990-09-09 | bis | 2000-09-05 | 2001-01-01 | 2002-12-01 | 2 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psu_muehleberg.pdf
Mühleberg | Zwischen PSÜ | 2000-08-31 | bis | 2005-08-31 | 2005-01-01 | 2007-01-01 | 2 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/psu_muehleberg_2007.pdf
Mühleberg | Unbefr. Betriebsbew. | 2000-01-01 | bis | 2009-12-31 | 2010-12-30 | 2013-12-12 | 3 | http://static.ensi.ch/1386840299/ensi_stellungnahme_periodische_sicherheitsueberpruefung_muehleberg_2010.pdf
Mühleberg |  | 2010-01-01 | bis | 2019-12-31 | 2020-12-30 | 2023-12-30
Beznau 1 | 1969-07-17
Beznau 1 |  |  | bis |  |  |  |  | Kopie bei Fokus Anti-Atom. Nicht auf ENSI HP.
Beznau 1 |  | 1992-01-01 | bis | 2001-12-31 | 2002-12-19 | 2004-11-01 | 2 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/gus30_11_04_d.pdf
Beznau 1 |  | 2002-01-01 | bis | 2011-09-30 | 2011-09-30 | ?.2016 | 4.5 | Sicherheitsbericht 2012 des KKB 1
Beznau 2 | 1971-10-23
Beznau 2 |  | 1971-10-23 | bis | 1991-12-01 | 1991-12-18 | 1994-04-01 | 2.5 | Kopie bei Fokus Anti-Atom. Nicht auf ENSI HP.
Beznau 2 | Unbefr. Betriebsbew. | 1992-01-01 | bis | 2001-12-31 | 2002-12-31 | 2004-03-01 | 1.5 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2011/08/gus_01_03_04_d.pdf
Beznau 2 |  | 2002-01-01 | bis | 2011-09-30 | 2012-12-31 | ?.2016 | 4.5 | Sicherheitsbericht 2012 des KKB 2

## Übersicht Forderungen-Verfügung
http://www.ensi.ch/de/2011/05/05/erste-ergebnisse-der-sicherheitsueberpruefung-der-schweizer-kkw-nach-fukushima/
Erfüllt gemäss BKW
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 a) | Darlegung, welche sicherheitsrelevanten Systeme und Anlageteile für die Nachbetriebsphase und die daran anschliessenden Stilllegungsphasen noch benötigt oder angepasst werden.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 b) | Konzept für Abtransport und Zwischenlagerung des Kernbrennstoffs, inkl. Beschaffung geeigneter Transport- und Lagerbehälter.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 c) | Darstellung von Art und Umfang der Arbeiten im Nachbetreib mit zeitlichem Ablauf.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 d) | Allgemeine Sicherheitsbewertung des Nachbetriebes.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 e) | Vorgehen zur Berücksichtigung menschlicher und organisatorischer Faktoren im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme und den Nachbetrieb.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 1 f) | Darstellung der erwarteten radioaktiven Abfälle und inaktiv freigemessenen Materialien für die Nachbetriebsphase.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 3 | Das KKM wird aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2014 alle 1E-Kabel der Sicherheitssysteme im Reaktorgebäude, für welche keine Auslegungsdokumentation vorhanden ist, zu ersetzen. Für die übrigen sicherheitsrelevanten Kabel ist der Austausch bzw. die Requalifikation laut Konzept vom 27. Juni 2013 bis spätestens 2018 umzusetzen. Die entsprechende Dokumentation ist dem ENSI vorzulegen.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 4 | Das KKM wird aufgefordert, die bisher durchgeführten thermohydraulischen und bruchmechanischen Analysen zum Integritätsnachweis des Reaktordruckbehälters bei postulierten Rissen unter Thermoschockbedingungen gemäss dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zu aktualisieren. Die Ergebnisse der aktualisierten Berechnungen sind dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht vorzulegen.
| 2014-12-22 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | Forderung 12 | Es sind Massnahmen zur Reduktion der Gefährdung aufgrund von erdbebeninduzierter Überflugung zu treffen. Deren Umsetzung hat bis zum 31. Dezember 2014 zu erfolgen.
| 2014-12-22 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 2.6-1 | Das KKM hat die Umsetzung der aufgrund der OSART-Mission 2012 festgelegten Massnahmen gegenüber dem ENSI bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht zu dokumentieren.
| 2014-12-22 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.3-2 | Das KKM hat zu untersuchen und bis zum 31. Dezember 2014 in einem Bericht zu dokumentieren, ob die bisher nicht volumetrisch geprüften Schweissnähte der RDB-Bodenkalotte mit neuer Prüf- und Manipulatortechnik regelwerkskonform geprüft werden können oder ob mit anderen qualifizierten Prüfmethoden allfällige Ersatzprüfungen verbessert werden können.
| 2014-12-22 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 5.8-1 | Ein Löschwasserrückhaltekonzept für die Gesamtanlage inklusive der Grobplanung eventuell notwendiger Anpassungen ist zu erstellen und dem ENSI bis zum 30. Juni 2014 einzureichen. (Fristerstreckung bis 31. Dezember 2014)
| 2014-12-22 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | Forderung 8.3-1 | Bis zum 31. Dezember 2014 sind die in der Aktionsliste festgehaltenen Verbesserungspunkte bezüglich SAMG umzusetzen und gegenüber dem ENSI zu dokumentieren.
| 2014-08-11 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | 11.8.2014 Das KKM hat geforderte Massnahmen fristgerecht umgesetzt | Das KKM hat eine weitere Forderung aus der Verfügung des Eidgenössischen Nuklearsicher-heitsinspektorats (ENSI) vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) im Jahr 2019 erfüllt. Die Forderung 10 lautet: «Das KKM hat bis zur Jahresrevision 2014 Massahmen durchzuführen, um potentielle seismisch bedingte Leckagen aus dem Bereich des Brennelementbecken-Kühlkreislaufs weiter zu reduzieren.» Entsprechende Massnahmen wurden termingerecht umgesetzt. Das KKM hat dem ENSI die Dokumentation zugestellt.
| 2014-12-01 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | 1.12.2014 KKM erfüllt weitere Forderung fristgerecht | Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) hat die Forderung 5.2-1 aus der sicherheitstechnischen Stellungnahme der Aufsichtsbehörde vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 erfüllt. Das KKM hat den Einfluss der Änderungen in den Baunormen auf die Nachweisführung bei der Überprüfung von Bauten beurteilt und bewertet. Die Resultate wurden dem eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) fristgerecht überreicht.
| 2014-10-31 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | 31.10.2014 KKM erfüllt ENSI-Forderung fristgerecht | Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) hat eine Forderung der Aufsichtsbehörde zur Alterungsüberwachung fristgerecht erfüllt. Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hatte in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg gefordert, dass das KKM die Alterungsmechanismen für die an klassierten Komponenten eingesetzten Beschichtungen auch in den jeweiligen Systemsteckbriefen dokumentiert. Zudem wurde eine erweiterte Spezifikation zur Beurteilung des Zustandes von Beschichtungen erstellt.
| 2014-09-19 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg | 19.9.2014: KKM erfüllt ENSI-Forderung fristgerecht | Das Kernkraftwerk Mühleberg hat die Massnahmen zur Wasserstoffbeherrschung durch den Einsatz platinierter Schrauben in den Abblaseleitungen* fristgerecht abgeschlossen. Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hatte dies in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des Kernkraftwerks Mühleberg gefordert. *Die Abblaseleitungen verbinden die Sicherheitsventile des Reaktordruckbehälters mit der Druckabbaukammer. Bei einer Druckentlastung des Reaktordruckbehälters kann Dampf über die Sicherheitsventile und Abblaseleitungen in die mit Wasser gefüllte Druckabbaukammer zur Kondensation geleitet werden.
| 2014-08-11 | Verfügung vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme im Jahr 2019 | 11.8.2014 Das KKM hat geforderte Massnahmen fristgerecht umgesetzt | Das KKM hat eine weitere Forderung aus der Verfügung des Eidgenössischen Nuklearsicher-heitsinspektorats (ENSI) vom 14. November 2013 zur endgültigen Ausserbetriebnahme des Kernkraftwerks Mühleberg (KKM) im Jahr 2019 erfüllt. Die Forderung 10 lautet: «Das KKM hat bis zur Jahresrevision 2014 Massahmen durchzuführen, um potentielle seismisch bedingte Leckagen aus dem Bereich des Brennelementbecken-Kühlkreislaufs weiter zu reduzieren.» Entsprechende Massnahmen wurden termingerecht umgesetzt. Das KKM hat dem ENSI die Dokumentation zugestellt.
| 2014-06-30 |  | 30.06.2014 Konzepte für Nachrüstungen fristgerecht beim ENSI eingereicht | Per 30. Juni 2014 hat das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) Forderungen des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) erfüllt. Das KKM hat namentlich Konzepte für die geforderten Nachrüstungen eingereicht, welche die Sicherheit des KKM für den Betrieb bis 2019 weiter erhöhen werden. Eine neue Anbindung des Notstandsystems an das Hochreservoir Runtigenrain wird in Zukunft eine von der Aare unabhängige Kühlwasserversorgung sicherstellen. Ein sogenannter Einhängekühler bietet eine weitere Kühlmöglichkeit für das Becken, in dem die ausgedienten Brennelemente abklingen. Dank Anlagemodifikationen sollen die Systeme im Reaktorgebäude besser vor Brand und interner Überflutung geschützt werden. Zudem wird eine zusätzliche Niederdruckeinspeisung in den Reaktordruckbehälter realisiert. Schliesslich hat das KKM dem ENSI aufgezeigt, wie ein ausreichender Sicherheitsgewinn erzielt werden kann, ohne die bestehende Zugankerkonstruktion des Kernmantels zu ersetzen. Die BKW wird bis 2019 rund 200 Mio. CHF in den Betrieb und in die Instandhaltung der Anlage investieren. Rund 15 Mio. CHF entfallen auf die obengenannten Nachrüstmassnahmen. Das ENSI hatte die Forderungen im Rahmen der «Verfügung im Hinblick auf die endgültige Ausserbetriebnahme des KKM im Jahr 2019» und der «sicherheitstechnischen Stellungnahme zur periodischen Sicherheitsüberprüfung 2010 des KKM» gestellt. Weitere Informationen zu den ENSI-Forderungen finden Sie hier: ENSI
| 2014-04-01 | Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 | 01.04.2014 Medienmitteilung: KKM erfüllt ENSI-Forderungen fristgerecht | Das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) hat in seiner Stellungnahme vom 12. Dezember 2013 zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung des Kernkraftwerks Mühleberg 2010 drei Forderungen auf den 31. März 2014 terminiert. Das KKM hat diese Forderungen fristgerecht erfüllt. Das ENSI wird nun die eingereichten Dokumente prüfen. Die Forderungen lauteten: 1. Forderung Das KKM hat bis zum 31. August 2016 alle Steckbriefe gemäss Richtlinie ENSI-B01* zu aktualisieren und dem ENSI einzureichen. Dem ENSI ist bis zum 31. März 2014 eine Umsetzungsplanung einzureichen, der eine Priorisierung nach Sicherheitsklassen zugrunde liegt. 2. Forderung Das KKM hat zu prüfen, wie die Zuverlässigkeit der Wasserstoffmessung zur Überwachung der für den Normalbetrieb erforderlichen Rekombinatoren des Abgassystems** verbessert werden kann. Das Ergebnis ist dem ENSI bis zum 31. März 2014 einzureichen. 3. Forderung Das KKM hat unter Wahrung der Verhältnismässigkeit weitere Massnahmen zu ergreifen, um die Abgaben radioaktiver Stoffe mit dem Abwasser auf einen Zielwert von weniger als 1 GBq pro Jahr (ohne Tritium) zu reduzieren. Dem ENSI ist dazu jährlich bis zum 31. März ein Fortschrittsbericht einzureichen.
| 2013-12-21 | seinersicherheitstechnischen Stellungnahme vom 21. Dezember 2012 zum Bericht für den Langzeitbetreib des KKM | 21.12.2013 Sechs Forderungen des ENSI termingerecht erfüllt | Das Kernkraftwerk Mühleberg (KKM) hat mit der Umsetzung einer Nachrüstung sowie dem Einreichen von Konzepten und sicherheitstechnischen Bewertungen die Forderungen des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI), die auf Ende Jahr terminiert waren, fristgerecht erfüllt. Das ENSI hatte diese Forderungen im Rahmen seinersicherheitstechnischen Stellungnahme vom 21. Dezember 2012 zum Bericht für den Langzeitbetreib des KKM gestellt. Fünf dieser sechs Forderungen waren am 15. November 2013 in der Verfügung zur endgültigen Ausserbetriebnahme des KKM im Jahr 2019 erneut formuliert worden. Die umgesetzte Nachrüstung bezieht sich auf eine störfallfeste Instrumentierung für Füllstands- und Temperaturüberwachung des Brennelement-Lagerbeckens. Die Inbetriebnahme dieser Instrumentierung wurde unter Aufsicht des ENSI durchgeführt.
| 2014-09-08 | Instandhaltungskonzept | Kernkraftwerk Mühleberg: ENSI erwartet eine Anpassung des Instandhaltungskonzepts | Aufgrund der jetzt im Kernmantel des KKM beobachteten Risse muss die BKW das Instandhaltungskonzept zum Kernmantel für die geplante Restlaufzeit anpassen. Das ENSI erwartet, dass die BKW das ergänzte Konzept für die Stabilisierung des Kernmantels bis Ende Oktober 2014 einreicht. Das ENSI wird die Anpassung anschliessend beurteilen. | http://www.ensi.ch/de/2014/09/08/kernkraftwerk-muehleberg-ensi-erwartet-eine-anpassung-des-instandhaltungskonzepts/
KKM | 2013-04-22 |  |  | Verfügung: Überprüfung der gefilterten Containmentdruckentlastung und des Schutzes gegen Wasserstoffverbrennungen bei schweren Unfällen | http://static.ensi.ch/1421826250/ensi-verfuegung_wasserstoffverbrennung_kkm.pdf
KKB | 2013-05-17 |  |  | Der Bewilligungsinhaber hat mittels Simulatorversuchen für GPS-gestützte wie auch für pilotengesteuerte Anflüge unter Berücksichtigung der topographischen und baulichen Gegebenheiten die Anflugrouten für gezielte Anflüge von Grassraumflugzeugen auf das KKB zu identifizieren, für die eine hohe Anfluggeschwindigkeit auf das Reaktorgebäude möglich ist. Dabei sind folgende Aspekte zu behandeln: Identifizierung relevanter Anflugrouten und damit verbundene Grenzanfluggeschwindigkeiten auf das Reaktorgebäude Darlegung der Wahl der für die Simulation verwendeten Flugzeugtypen Identifizierung baulicher Hindernisse, welche einen Einfluss auf die Kerosinverteilung und/oder auf die Reaktorgebäudetreffermöglichkeit haben Es ist zu überprüfen, ob die hierzu bereits vorliegenden Studien zum vorsätzlichen Flugzeugabsturz noch dem Stand der Technik und den heutigen Gegebenheiten entsprechen. Wo notwendig, sind die Studien zum vorsätzlichen Flugzeugabsturz zu aktualisieren und es ist gestützt auf den aktuellen Ergebnissen zu prüfen, ob weitere Massnahmen zur Erhöhung des Schutzes angezeigt sind. Der Bericht über die durchgeführten Untersuchungen und die Folgerungen des KKB ist dem ENSI bis Ende 2014 einzureichen. Dieser Bericht ist als GEHEIM zu klassifizieren. | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/2013_05_17_beznau_flugzeugabsturz_verfuegung.pdf
| 2011-03-18 | Fukushima | 1te Verfügung |  | http://static.ensi.ch/1314207143/verfugung01_muhleberg.pdf
| 2011-04-01 | Fukushima | 2te Verfügung |  | http://www.ensi.ch/de/2011/04/01/2-verfuegung-des-ensi-an-das-kkw-muehleberg/
| 2011-05-05 | Fukushima | 3te Verfügung |  | http://www.ensi.ch/de/2011/05/05/3-verfuegung-an-das-kkw-muehleberg/

## Tabelle1
Erdbebne | [7 empty] | KKM
Gösgen | [7 empty] | PRP
Hatch 1 Award Boat sample |  | http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1413/ML14139A178.pdf | [5 empty] | OSART
Fragen zu Beznau containment zusammenstellen an AXPO | [7 empty] | Sibe ENSI-Kritik
Zu BKW Stillegugshappening anmelden und Brennelementbecken fokusieren |  |  |  | ARBEK | Vorgehende Fragen zu BEB an BKW richten FAA |  |  | -11m
GR Hofmann Monatsberichte KKM Inhalte jeden Monat verlangen | [7 empty] | Personal
Gabret
Einladung: Information Stilllegungsgesuch KKM |  |  | 29.+30.2016 | Mail 18.12.2016 |  | Anfang 2016 für beide Termine anmelden und Fragen dazu einschicken |  | Messnetzwerk
0,27 Beznau Erdbeben
KKM Stillegungspendenzen Fragekatalog an bkw | [6 empty] | FAA | Komü Jan15 org.
Reduktion der PostfachAdressen
[7 empty] | Portmann pdf alte ee | Check Periodisch
[7 empty] | Aufstellung ENSI BKW Pendenzen | Monatsberichte KKM | http://www.bkw.ch/dokumente-downloads.html
Psü 2010 | Wo ist PSÜ-2010? Werden diese Akten tatsächlich offengelegt Interview mit Miazza im Landboten 2008/9. | [5 empty] | FAA Mitglieder Spendenverdankung | Monatsberichte Nuklearforum | http://www.nuklearforum.ch/de/fakten-und-wissen/monatsberichte
Uran | http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1501/ML15014A186.pdf | [5 empty] | Termin suchen für Treff R. Nordmann im Januar | ENSI HP | http://www.ensi.ch/de/
[7 empty] | Umsetzung 2015 Paper | BKW HP | http://www.bkw.ch/kkm-aktuell.html
http://static.ensi.ch/1430807976/erfahrungs_und_forschungsbericht_2014_ensi.pdf | [6 empty] | Homepage mit Wordpress bei immerda bestellen
Die in den Revisionsabstellungen 2015 geplanten und qualifiziert durchzuführenden Ultraschallprü­ fungen des Grundmaterials der RDBs sollen nun endgültige Klärung darüber erbringen, ob im Grundmaterial der RDBs in den Kernkraftwerken Beznau und Gösgen unerwartete Herstellungsfehler vorhanden sind. | [6 empty] | http://www.ensi.ch/de/document/eu-stresstest-statusbericht-zu-den-umsetzungen-aus-den-peer-reviews/
Swiss nuclear plant outages |  | http://www.reuters.com/article/2015/08/06/switzerland-nuclear-idUSL5N10H2E520150806

## Mühleberg
http://www.nuklearforum.ch/132247129597-de-index.html Monatsberichte Nuklearforum runterladen
https://kernenergie.bkw-fmb.ch/betriebsberichte.html Monatsberichte der BKW
http://www.nuklearforum.ch/117327714764-de-index.html Kernenergiechronik runterladen
https://kernenergie.bkw-fmb.ch/kkm-aktuell.html News um Mühleberg
http://www.iaea.org/NuclearPower/Engineering/Publications/ IAEA Publikationen
KW3 FAA Wo ist PSÜ-2010? Werden diese Akten tatsächlich offengelegt Interview mit Miazza im Landboten 2008/9. Doku wäre aktueller als was wir einschauen können.
http://static.ensi.ch/1331227410/kkm-forderungen-uebersicht-2012-03-08-v2.pdf
http://www.ensi.ch/de/2015/02/23/kkw-muehleberg-ensi-erwartet-umsetzung-der-osart-empfehlungen-bis-ende-september/
http://static.ensi.ch/1341581107/dokumente-kkm_10k-y-erdbeben_geschwaerzt.pdf
http://www.ensi.ch/de/2015/08/19/kernkraftwerke-muessen-analysen-fuer-extremwetter-gefaehrdung-nachbessern/
http://www.ensi.ch/de/2015/07/01/das-zonenkonzept-fuer-den-notfallschutz-um-kernkraftwerk-wird-angepasst/
2013-12-20 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/bericht-ida-nomex.pdf | IDA Nomex Bericht | 56 Massnahmen
Ausstehend
PRP
X Verfügungen
ARBEK
| 07.09.2015 - Baustart zweier Hallen auf dem Gelände des KKM | Die Bauarbeiten zweier Hallen auf dem Gelände des KKM starten anfangs September 2015 und dauern voraussichtlich bis Ende Juni 2016. Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI hat den Bau beider Hallen freigegeben.
Die eine Halle nutzt das KKM, um Behälter mit schwach- und mittelaktiven Abfällen für den Abtransport bereitzustellen. Dadurch kann das KKM die Transporte witterungsunabhängig durchführen. Die zweite Halle dient als neues zentrales Materiallager während des laufenden Betriebs. Beide Hallen können später für Rückbauarbeiten weiterverwendet werden.
| http://www.ensi.ch/de/2015/12/22/ensi-legt-erdbebengefaehrdung-fuer-die-kernkraftwerkstandorte-fest/ | Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI hat den Schlussbericht der Erdbebenstudie der Betreiber, das PEGASOS Refinement Project PRP, und die Erdbebengefährdung für jeden Kernkraftwerkstandort geprüft. Die entsprechende Verfügung befindet sich bis Anfang Februar bei den Betreibern zum rechtlichen Gehör.
Die Gefährdungsannahmen werden als Grundlage für neueErdbebennachweise der Betreiber dienen. Nach Abschluss des rechtlichen Gehörs wird das ENSI die neuen Gefährdungsannahmen und den neuen Erdbebennachweis verfügen. Zu diesem Zeitpunkt wird das ENSI auch die Öffentlichkeit informieren.
| Nachrüstungen | Vergleich wieso gingen die letzten und nächsten US AKW Fitzpatrick vermont vom Netz. Welches sind die Kostentreiber? Nachrüsteungen welche in Mühleberg nicht gemacht wurden?

## Beznau
http://www.ensi.ch/de/dokumente/ensi-brief-2011-07-12/
http://www.ensi.ch/de/2014/10/06/ensi-erteilt-keinen-blankocheck-fuer-laufzeitverlaengerungen/
http://www.ensi.ch/de/2010/07/01/kkb-1-wanddickenschwaechung-an-einem-frischdampfleitungsbogen-stand-24-11-2010/
http://www.ensi.ch/de/2015/03/12/korrosion-am-containment-im-kkw-beznau-wird-ueberwacht/
http://www.ensi.ch/de/2007/08/17/kkb-2-wanddickenschwaechung-an-zwei-frischdampfleitungsboegen-stand-14-01-2008/
http://www.ensi.ch/de/dokumente/radioaktive-abgaben-der-schweizerischen-kernkraftwerke-ueber-abwasser-2015/
Ausstehend
.

## Personal
http://www.cnbc.com/2014/06/06/jobs-available-as-nuclear-workforce-ages-out.html
SCE&G is not alone in looking for new employees for nuclear facilities. The Nuclear Energy Institute estimates that 39 percent of the nuclear workforce will hit retirement age by 2018, meaning the industry will have to hire 20,000 new workers over the next four years to replace the retirees.
2011 | http://www.nei.org/News-Media/News/News-Archives/help-wanted-25000-skilled-workers
Leibstatd
KKL | 4 Reaktoroperateure für 2016 |  | https://www.kkl.ch/unternehmen/arbeitgeber-kkl/offene-stellen.html | https://recruitingapp-2692.umantis.com/Vacancies/2379/Description/1
KKL | Sicherheitsanalxsen |  | https://recruitingapp-2692.umantis.com/Vacancies/2383/Description/1
KKM | Steuerungstechniker |  | http://bkw.prospective.ch/index.cfm?action=oh_search&sprCd=de
KKB | Steuerungstechniker |  | https://recruitingapp-2692.umantis.com/Vacancies/2288/Description/1
KKM | Tech Doku |  | http://jobsuchmaschine.ch/en/jobs/6679149/?hash=d269ca454dd66c8c69e7dbf924b4a1fb
kkg | Div |  | https://www.kkg.ch/de/i/jobs-overview.html
| Funktioniert nicht |  | http://www.kernenergie.ch/de/kontakt_berufe.html
|  | 2014 | https://www.gov.uk/government/news/8-million-to-train-the-next-generation-of-the-nuclear-workforce
|  | 2015.05 | http://www.power-eng.com/articles/npi/print/volume-8/issue-1/nucleus/who-will-replace-nuclear-power-s-aging-work-force.html
http://www.aps.org/policy/reports/popa-reports/readiness.cfm
|  | 2011 | http://spectrum.ieee.org/at-work/tech-careers/the-aging-nuclear-workforce
|  | 2004 | http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/te_1399_web.pdf

## Erdbeben
Dietrich Michael Weidmann Kommunikation im FB vom Montag 6.10.2014
Es gab einmal einen ausführlichen Artikel in der Rubrik Wissen im Tagi (man wusste ja lange nicht, warum Augusta Raurica zerstört wurde - erst jüngste Ausgrabungen haben das Beben nachgewiesen, datiert wurde es dann aufgrund der Sedimente im Zürich See auf das Jahr 260 n. Chr.) und dann findet sich auch einiges darüber in der Wikipedia. Z.B. hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Augusta_Raurica
Wichtig übrigens: Wenn man in den verschiedenen historischen Unterlagen, dann findet man bisher fast nirgendwo den Bericht über das gesamte Grosbeben. Was man findet sind mehrere lokale Bebenberichte und Zeugnisse. Das heisst Aventicum wurde eben am selben Tag durch ein Beben zerstört wie Augusta Raurica ebenso Teile von Soldudurum und ganz offensichtlich auch von Turicum, wie die Funde im Zürichsee der letzten Jahre (beim Bau der Opernhaustiefgarage) belegen! Man muss nun eben 1+1 zusammenzählen. Wenn an all diesen Orten am selben Tag ein Beben mit zerstörerischer Wirkung stattfanden, dann war es zwangsläufig ein und dasselbe Beben. Das Epizentrum muss im Mittelpunkt dieser verschiedenen Orte gelegen sein. Aventicum, Turicum, Soldudurum, Augusta Raurica ... das gibt ein Viereck. Nimmt man die Mitte davon dann ist man eben interessanterweise in der Nähe von Bern also beim Wohlensee. Da gab es damals keine grosse Siedlung, daher auch keine Berichte ... Ein Beben, dass im Umkreis von 150 km schwere Schäden verursacht muss aber schlicht und ergreifend gewaltig und verherend gewesen sein! - Die Auswirkungen waren damals so verherend, dass die gesamte Infrastruktur in der Provinz Helvetien zusammengebrochen war. Die Folge war, dass die Alemannen leichtes Spiel hatten und die zerstörte Provinz überrannten. Lange nahm man an, der Alemanneneinfall sei die Ursache des Endes vom Römischen Reich gewesen und so hatten auch wir es noch Geschichtsunterricht gelernt. Durch meine Analyse der verschiedenen Berichte über das Beben von 260 n. Chr. komme ich aber zum Schluss, dass es eben umgekehrt war, das heisst das der Alemannensturm nicht die Ursache sondern die Folge der Zerstörung der römischen Infrastruktur war. Das ist auch erheblich plausibler als die Mär von der römischen Dekadenz, die zum Zerfall des Reichs geführt hätte und es erklärt auch das abrupte Endung jeglicher Geschichtsschreibung während 5 Jahrhunderten (das sogenannte dunkle Zeitalter).
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Newsletters/NENP-11-03.pdf

## ENSREG
2012-01-01 |  | http://static.ensi.ch/1326198641/ensi_verfuegung_kkm_geschw.pdf | Verfügung EU Stresstest
2012-01-01 |  | http://static.ensi.ch/1326198641/ensi_verfuegung_kkm_geschw.pdf | Verfügung EU Stresstest
AKW | Forderung vom | Dokument | Titel | Forderung | Termin | Periodizität | Forderung
KKB1+2 | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.2.7: | 2015 | Milestone | The use of temperature-resistant (leak-proof) primary pump seals. 2014: the Beznau NPP plans to install an additional robust seal water system as part of its bunkered special emergency system. This backfitting will be implemented during the 2015 outage.
KKB1+2 | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.2.10: | 2017 | Milestone | The improvement of the robustness of the spent fuel pool (SFP). Examples include reassessment/upgrading SFP structural integrity, installation of qualified and power-independent monitoring, provisions for redundant and diverse sources of additional coolant resistant to external hazards (with procedures and drills), design of pools that prevents drainage, the use of racks made of borated steel to enable cooling with fresh (unborated) water without having to worry about possible recriticality, redundant and independent SFP cooling systems, provision for additional heat exchangers (e. g. submerged in the SFP), an external connection for refilling of the SFP (to reduce the need for an approach linked to high doses in the event of the water falling to a very low level) and the possibility of venting steam in a case of boiling in the SFP. 2011: the protection of the Swiss NPPs and their Spent Fuel Pools (SFP) against external events has been reassessed by the operators and reviewed by ENSI. ENSI ordered all licence holders to immediately implement two physically separated lines/connections for feeding the SFPs from outside the buildings as an accident management measure, and to backfit seismically robust SFP cooling systems in the older NPPs. Correspondingly, backfitting projects are ongoing at the Beznau and Mühleberg NPPs. The Beznau NPP is furthermore required to improve the earthquake resistance of the SFP storage building, and has to implement a venting duct to remove heat and pressure generated by boiling SFP water in order to protect the building structure in case of beyond design basis accidents. A backfitting project was launched in this respect and was foreseen to be completed by 2014. Because of other major backfitting measures started before Fukushima as well as some difficulties in the procurement of the necessary nuclear-grade components, this project is delayed. ENSI accepted a final postponement until 2017 under the condition that compensatory measures be taken, which the Beznau NPP has already complied to.
KKB1+2 | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.2.15: | 2015 | Milestone | The enhancement of the capability for addressing accidents occurring simultaneously on all plants of the site. Examples include assuring preparedness and sufficient supplies, adding mobile devices and fire trucks and increasing the number of trained and qualified staff. In Switzerland only the Beznau NPP is a multi-unit plant with two blocks of 365 MWe each. In the year 2013, the organizational aspect of this issue has been addressed in the course of the revision of the Emergency Preparedness Regulation. It should be noted that a major backfitting project is about to be completed in Beznau (final implementation scheduled for the 2015 outage) with the upgrade of its emergency power supply which should provide for an improved separation between the two blocks with added dedicated resources. In general terms, the capacity to address multi-unit accidents has been improved through the erection of the external storage facility in Reitnau and the added emergency equipment stored on site. The necessity of additional personnel with radiation protection expertise able to support the qualified radiation protection staff in an emergency will be defined by the regulatory body in 2015. Furthermore, for multi-unit facilities the dependencies and interfaces among the units have to been addressed in the periodic safety reviews as required by the newly issued regulatory guideline ENSI-A03 “Periodic Safety Review of NPPs”.
KKB1+2 | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.3.7: | 2013 | Milestone | Regular and realistic SAM training exercises aimed at training staff. Training exercises should include the use of equipment and the consideration of multi-unit accidents and long-duration events. The use of the existing NPP simulators is considered as being a useful tool but needs to be enhanced to cover all possible accident scenarios. The Guideline ENSI-B11 describes the requirements for emergency exercises. The revised ENSI-B11 foresees the possibility of long lasting exercises (see ENSREG recommendation 3.3.6). 2013: During the national emergency drill AM equipment was tested (also from the Reitnau external storage facility) as well as procedures and organisational processes. The underlying scenario implied damages to two NPPs, namely the Leibstadt NPP and the Beznau NPP with its twin units.
KKB1+2 | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.1.2: | 2013 | Milestone | The possible secondary effects of seismic events, such as flood or fire arising as a result of the event, in future assessments. In the Swiss legislative framework, the DETEC ordinance on the Hazard Assumptions and the Assessment of the Protection against Accidents in Nuclear Installations requires that secondary effects of earthquakes be considered in the seismic safety cases. 2011: ENSI ordered the seismic safety of the Swiss NPPs to be reassessed. 2012: ENSI confirmed that the seismic safety cases of the Swiss NPPs are compliant with the relevant requirements. 2013: The Mühleberg NPP started a project for reinforcing the Wohlen Lake dam (some 2 Km upstream from the Mühleberg NPP) against sliding, in order to further decrease the hazard of seismically-induced flooding. Licensing authority for the project is the Swiss Federal Office of Energy (SFOE) (supervision of dams). 2014: The project for the reinforcement of the Wohlen Lake dam was completed, which significantly increased the seismic capacity of the installation.
KKM | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.1.3: | 2016 |  | The use of a protected volume approach to demonstrate flood protection for identified rooms or spaces The reactor buildings and the buildings with the bunkered safety systems of all Swiss NPPs are protected against flooding. 2011-2012: The flood protection of some other safety-relevant buildings was enhanced with mobile flood barriers to ensure dry plant areas for safety relevant systems for even higher flood levels after the re-evaluation of risks. 2014: The Mühleberg NPP started a project for reinforcing flooding protection of an additional water intake on the Aare river by building a new pump station on an elevated location. The implementation is still ongoing.
KKM | 2014-12-01 | http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/swiss-nacp-2014-final.pdf | EU Stress Test: Swiss National Action Plan Follow up of the Peer Review | ENSREG recommendation 3.2.1: | 2015 |  | The provision of alternative means of cooling including alternate heat sinks. Examples include steam generator (SG) gravity alternative feeding, alternate tanks or wells on the site, aircooled cooling towers or water sources in the vicinity (reservoir, lakes, etc.) as an additional way of enabling core cooling. All Swiss NPPs with the exception of the Mühleberg NPP have redundant, diverse ultimate heat sinks. 2011: At ENSI's request the Mühleberg NPP started a project to backfit an additional, diverse ultimate heat sink. 2012: ENSI approved the Mühleberg NPP's submittal issuing the so-called permit of concept. 2013: The Mühleberg NPP decided to permanently shutdown the plant in 2019 and informed ENSI about its intention of abandoning the approved concept. 2014: The Mühleberg NPP submitted a proposal of alternative measures for a diverse ultimate heat sink taking into account its limited remaining operating lifetime. In its evaluation (currently in draft form) ENSI approved the proposed concept for the diverse ultimate heat sink, which has to be implemented by the Mühleberg NPP by 2015.

## Aktionsplan Fukushima
Aktionsplan Fukushima
http://www.ensi.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/20150227_aktionsplanfuksuhima2015.pdf
Die Bearbeitung der Prüfpunkte wird aller Voraussicht nach bis Ende 2015 abgeschlossen. Dementsprechend plant das ENSI einen abschliessenden Bericht zu den Aktionsplänen Fukushima im Lauf des Jahres 2016.
4. Quartal 2015 ENSI: | Umsetzung der Lehren zur Sicherheits- und Aufsichtskultur | Erstellung eines Berichts zur Umsetzung der Lehren bezüglich Sicherheits- und Aufsichtskultur.
2. Quartal 2015 ENSI: | Containmentintegrität während des Stillstands | Stellungnahme zu den eingereichten Betreiberangaben.
2. Quartal 2015 ENSI: | Extreme Wetterbedingungen | Stellungnahmen zu den Gefährdungsanalysen.
4. Quartal 2015 ENSI: | Extreme Wetterbedingungen | Stellungnahmen zu den Nachweisen des ausreichenden Schutzes der Anlagen gegen extreme Wetterbedingungen.
1. Quartal 2015 ENSI: | Erhöhung der Sicherheitsmargen | Bewertung der Analysen zur Erhöhung der Sicherheitsmargen (Erdbeben und externe Überflutung).
1. Quartal 2015 ENSI: | Erhöhung der Sicherheitsmargen | Festlegungen zur Fortsetzung und Erweiterung des Projektes ERSIM um weitere Analysen zur Erhöhung der Sicherheitsmargen.
4. Quartal 2015 ENSI: | Erhöhung der Sicherheitsmargen | Stellungnahme zu den weiteren Analysen zur Erhöhung der Sicherheitsmargen.
1. Quartal 2015 ENSI: | Auswirkungen von nicht-nuklearen Gefahrstoffen | Konkretisierung des Abklärungsbedarfs.
3. Quartal 2015 KKW: | Auswirkungen von nicht-nuklearen Gefahrstoffen | Antworten und Unterlagen zum konkretisierten Abklärungsbedarf. 4. Quartal 2015 ENSI: Stellungnahme zu den eingereichten Betreiberangaben.
4. Quartal 2015 ENSI: | Auswirkungen von nicht-nuklearen Gefahrstoffen | Stellungnahme zu den eingereichten Betreiberangaben.
2. Quartal 2015 ENSI: | Severe Accident Management | Aufforderung an die KKW um Angaben zur Bestimmung des Mindestpersonalbestands im Normalbetrieb und für die Bewältigung von schweren Störfällen.
3. Quartal 2015 KKW: | Severe Accident Management | Betreiberangaben zur Bestimmung von Mindestpersonalbeständen.
4. Quartal 2015 ENSI: | Severe Accident Management | Stellungnahme zu den eingereichten Betreiberangaben.
4. Quartal 2015 KKW: | Schadstoffausbreitung in Fliessgewässern | Einreichung werkspezifischer Untersuchungen zum Umgang mit grossen kontaminierten Wassermengen
4. Quartal 2015 ENSI: | Schadstoffausbreitung in Fliessgewässern | Änderung der Meldepflicht in Kap. 4.4 der Richtlinie ENSI-B03 für nicht routinemässige Abgaben an die Umwelt.
2. Quartal 2015 ENSI: | EU-Stresstest Follow-Up | Teilnahme an der Peer-Review der NAcPs und am abschliessenden internationalen ENSREG-Workshop.